## kriteria (hidden)
Kriteria Utama |  | Sub kriteria |  | Pemarkahan | Wajaran (%)
1 | Kapabiliti Firma Perunding | a. | Berdaftar dengan MoF (tempoh pendaftaran masih sah) | 1. Ya 2. Tidak | 10 0
|  | b. | projek/ kajian yang seumpama yang pernah dilaksanakan samada projek/ kajian kerajaan/swasta/Negara Luar | 1. Bil projek/kajian melebihi 3 2. Bil projek/kajian tidak melebihi 3 3. tiada Projek/kajian seumpama | 40 20 5
|  | c. | pengalaman firma secara umumsama ada projek/kajian Kerajaan/Swasta/Negara Luar | 1. Bil projek/kajian melebihi 3 2. Bil projek/kajian tidak melebihi 3 3. tiada Projek/kajian seumpama seumpama yang disenaraikan | 30 20 5
|  | d. | kerja dalam tangan bagi semua projek kerajaan/ swasta | 1. Tiada beban 2. kurang beban 3. Tinggi beban | 10 5 0
|  | e. | kedudukan kewangan Firma | 1. Memuaskan 2. Sederhana 3. Tidak memuaskan | 10 5 0
| Wajaran : 35 % |  |  |  | /100; dan /35
2 | Kakitangan terlibat | a. | pengalaman kakitangan firma
|  |  | 1. pengurusan (pengarah/pengurus) | 1. > 5 tahun pengalaman 2. 5 tahun pengalaman 3. <5 tahun pengalaman | 20 10 5
|  |  | 2. key personnel (profesional /perunding pakar) | 1. > 5 tahun pengalaman 2. 5 tahun pengalaman 3. <5 tahun pengalaman | 30 20 5
|  | b. | bilangan kakitangan sementara | 1. Tiada 2. tidak melebihi 50% 3. melebihi 50% | 20 10 5
|  | c. | Mempunyai kumpulan kerja sekurang-kurangnya tiga (3) orang bagi menjalankan skop kerja. | 1. > 3 orang kumpulan kerja 2. 3 orang kumpulan kerja 3. < 3 orang kumpulan kerja | 20 10 5
|  | d. | CV kakitangan yang terlibat | 1. Ada 2. Tiada | 5 0
|  | e. | Sekurang-kurangnya seorang ahli kumpulan kerja berdaftar dengan MAICSA atau mana-mana pendaftaran yang setaraf dengannya. (salinan sijil perlu dilampirkan) ; dan | 1. Berdaftar 2. Tidak berdaftar | 5 0
| wajaran: 30% |  |  |  | /100 ; dan /30
3 | Metodologi | a. | metodologi yang dicadangkan | 1. Memuaskan 2. Sederhana 3. Tidak memuaskan | 50 25 0
|  | b. | Jadual kerja /aktiviti pelaksanaan projek/kajian | 1. < 7 minggu & 4 hari 2. > 7 minggu dan 4 hari | 25 0
|  | c. | Carta pasukan kerja berserta peranan dan tanggungjawab setiap ahli pasukan | 1. Ada 2. Tiada | 25 0
| wajaran:30% |  |  |  | /100; dan /30
4 | Lain-lain |  | Tempoh sah laku sebut harga ≤ 90 hari | 1. Ya 2. Tidak | 100 50
| wajaran:5% |  |  |  | /100; dan /30

## summary teknikal (hidden)
more RM500k
Kriteria Utama |  | Sub kriteria |  | Pemarkahan | Wajaran (%) | Mata | 1/7 |  | 2/7 |  | 3/7 |  | 4/7 |  | 5/7 |  | 6/7 |  | 7/7
Maklumat pengalaman pasukan kerja (30%) | [6 empty] | Maklumat pengalaman pasukan kerja (30%)
1 | Borang 3 | 1.1 | Projek/ kajian yang seumpama yang pernah dilaksanakan samada projek/ kajian kerajaan/swasta/Negara Luar | Pernah melaksanakan projek/ kajian yang seumpama | 100 | 30 | 8 solar pv komersial projek (RM50juta) |  | >100 PSS & web based dev fraud detection tnb distribution & switchgear |  | 3 projek pv monitoring, pv degign & pv feasibility study | 30 | 14 Inverter Testing, power quality, supply solar tracker |  | 17 projek pv commercial |  | 21 projek pv monitoring under WPGYS Tech | 30 | 19 projek develop pv course, pv monitoring, etc | 30
|  |  |  | Tidak pernah melaksanakan projek/ kajian yang seumpama | 0 | 0
Markah |  |  |  |  | 100 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 30 |  | 30
Maklumat kerja dalam tangan (10%) | [6 empty] | Maklumat kerja dalam tangan (10%)
2 | Borang 4 | 2.1 | Maklumat kerja dalam tangan | 0-2 kerja dalam tangan | 50 | 5 | 3 projek |  | 2 on going & 21 projek siap (PSS, software development) | 5 | 2 projek | 5 | 3 projek siap - tiada outstanding | 5 | 6 projek pv commercial |  | Tiada | 5 | 7 projek siap & 2 projek ongoing | 5
|  |  |  | 3-4 kerja dalam tangan | 35 | 3.5 |  | 3.5
|  |  |  | 5-10 kerja dalam tangan | 25 | 2.5 | [9 empty] | 2.5
|  |  |  | melebihi 10 kerja dalam tangan | 0 | 0
|  | 2.2 | Tarikh jangka siap kerja dalam tangan | <2 bulan | 50 | 5 | < 1bulan | 5 | 5 bulan |  | 3-4 tahun |  | Siap - Tiada | 5 | 6 on going target complete dec 15 | 5 | Tiada | 5 | 1 bulan | 5
|  |  |  | > 2 bulan | 25 | 2.5
|  |  |  | >5 bulan | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Markah |  |  |  |  | 100 | 10 |  | 8.5 |  | 5 |  | 5 |  | 10 |  | 7.5 |  | 10 |  | 10
Maklumat kelayakan pasukan kerja (25%) | [6 empty] | Maklumat kelayakan pasukan kerja (25%)
3 | Borang 5 | 3.1 | Pengalaman ketua pasukan (solar pv monitoring system) | >8 tahun pengalaman | 25 | 6.25 | 13 tahun dlm EE, power system |  | 18 tahun dlm elektronik & ICT |  | 32 tahun dlm RE projek & power system |  | 20 tahun RE, power electronic & motor drives |  | large scale pv projek - tahun pengalaman tidak dinyatakan dlm cv |  | 27 tahun dalam EE & solar pv | 6.25 | 26 tahun dlm pv as traines, researcher, designer, monitoring | 6.25
|  |  |  | 8 tahun pengalaman | 20 | 5
|  |  |  | <8 tahun pengalaman | 0 | 0
|  | 3.2 | Pengalaman ahli pasukan (solar pv monitoring system) | >8 tahun pengalaman | 25 | 6.25 | 1-28 tahun dlm pv design & monitoring | 6.25 | 14-20 thn communication, power system |  | 5-28 thn dlm pv mnitoring, design | 6.25 | 20 tahun dlm pv monitoring | 6.25 | 8 tahun dlm pv monitoring, pv design, installation | 6.25 | 7 - 25 tahun dlm PV design & monitoring | 6.25 | 7 - 29 tahun dlm pv monitoring | 6.25
|  |  |  | 8 tahun pengalaman | 20 | 5
|  |  |  | <8 tahun pengalaman | 0 | 0
|  | 3.4 | Kemahiran dalam bidang ICT | >1 orang dalam kumpulan kerja | 20 | 5 | 2 orang | 5 | 2 orang | 5 | 3 orang | 5 | 2 orang | 5 | Tiada |  | 4 orang | 5 | 3 orang | 5
|  |  |  | 1 orang dalam kumpulan kerja | 15 | 3.75
|  |  |  | Tiada | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  | 3.5 | Bilangan ahli Pasukan kerja | > 4 orang dalam kumpulan kerja | 20 | 5 | 7 orang | 5 | 5 orang | 5 | 12 orang | 5 | 8 orang | 5 | Tidak jelas. 12 org based on cv |  | 7 orang | 5 | 8 orang | 5
|  |  |  | 4 orang dalam kumpulan kerja | 15 | 3.75
|  |  |  | < 4 orang dalam kumpulan kerja | 0 | 0
|  | 3.6 | CV kakitangan yang terlibat | 1. Ada | 10 | 2.5 | Ada | 2.5 | Ada | 2.5 | Ada | 2.5 | Ada | 2.5 | Ada |  | Ada | 2.5 | Ada | 2.5
|  |  |  | 2. Tiada | 0 | 0
Markah |  |  |  |  | 100 | 25 |  | 18.75 |  | 12.5 |  | 18.75 |  | 18.75 |  | 6.25 |  | 25 |  | 25
Cadangan metodologi pelaksanaan kerja (30%) | [6 empty] | Cadangan metodologi pelaksanaan kerja (30%)
4 | Borang 6 | 4.1 | Jadual pelaksanaan kerja | Menyenaraikan semua aktiviti terlibat | 25 | 7.5 | Ada semua | 7.5 | Ada semua | 7.5 | Ada semua | 7.5 | Ada semua | 7.5 | Ada | 7.5 | Ada semua | 7.5 | Ada semua | 7.5
|  |  |  | Hanya sebahagian aktiviti dinyatakan | 15 | 4.5
|  |  |  | Tidak memenuhi TOR | 0 | 0
|  | 4.2 | Tempoh kerja /aktiviti pelaksanaan projek/kajian | < 3 bulan | 20 | 6 | 3 bulan |  | 3 bulan |  | 3 bulan |  | 3 bulan |  | 3 bulan |  | 3 bulan |  | 3 bulan
|  |  |  | 3 bulan | 10 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
|  |  |  | > 3 bulan | 0 | 0
|  | 4.3 | Metodologi | Jelas tentang kaedah pelaksanaan | 25 | 7.5 | Jelas | 7.5 | Jelas | 7.5 | Jelas | 7.5 | Jelas | 7.5 | Tiada |  | Jelas | 7.5 | Jelas | 7.5
|  |  |  | Tidak jelas tentang kaedah pelaksanaan | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  | 4.4 | Keberhasilan | Jelas (SOP, progress report, Minutes & training) | 20 | 6 | Tidak jelas |  | Jelas | 6 | Jelas | 6 | Jelas | 6 | Tiada |  | Jelas | 6 | Jelas | 6
|  |  |  | Tidak jelas | 0 | 0 | [9 empty] | 0
|  | 4.5 | Carta pasukan kerja berserta peranan dan tanggungjawab setiap ahli pasukan | Ada | 10 | 3 | Ada | 3 | Ada | 3 | Ada | 3 | Ada | 3 | carta pasukan projek tiada, hanya carta company |  | Ada | 3 | Ada | 3
|  |  |  | Tiada | 0 | 0
Markah |  |  |  |  | 100 | 30 |  | 21 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 10.5 |  | 27 |  | 27
Dokumen sokongan (5%) | [6 empty] | Dokumen sokongan (5%)
5 | Dokumen sokongan | 5.1 | Sijil berdaftar/kelayakan sebagai perunding atau berkaitan | Ya | 100 | 5 | Sijil ISO & RPVSP |  | Sijil MIDA status RnD & MOF | 5 | Sijil jurutera profesional |  | Sijil chartered engineer, ST |  | Tiada |  | Sijil perunding MOF | 5 | Tiada
|  |  |  | Tidak | 0 | 0 | [13 empty] | 0
Markah |  |  |  |  | 100 | 5 |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 0
|  |  |  | JUMLAH MATA |  | 100 |  | 48.25 |  | 49.5 |  | 80.75 |  | 55.75 |  | 24.25 |  | 97 |  | 92
|  |  |  | WAJARAN TEKNIKAL 70% |  | 70 |  | 33.775 |  | 34.65 |  | 56.525 |  | 39.025 |  | 16.975 |  | 67.9 |  | 64.4
|  |  |  | PERATUSAN 100% |  |  |  | 48.25% |  | 49.5% |  | 80.75% |  | 55.75% |  | 24.25% |  | 97% |  | 92%
STATUS
[7 empty] | PATHGREEN ENERGY SDN BHD |  | UNITEN R&D SDN BHD |  | SSM ASSOCIATES SDN BHD |  | GLOBAL INSIGNIA SDN BHD |  | ERS ENERGY SDN BHD |  | GADING KENCANA SDN BHD |  |  | UITM
Dicadangkan markah bagi penilaian teknikal adalah 70% daripada markah penilaian keseluruhan
[7 empty] | Energy Solution Inc |  |  |  | TUV Rheinland Energie |  | Leonics Co Ltd |  | 3E |  | WPGSYS |  |  | IT solution & german consultant

## Penilaian Kelayakan - Kewangan (hidden)
LAPORAN JAWATANKUASA PENILAIAN E-BIDDING 2022
SUMBER TENAGA BOLEH BAHARU:
≥≤
PENILAIAN KELAYAKAN - KEWANGAN
[8 empty] | Pekat |  | Intelligent Power System | Gading Kencana
Kriteria Utama |  | Sub kriteria |  | Pemarkahan | Wajaran (%) | Mata | 1/7 | 2/7 | 3/7 | 4/7 | 5/7 | 6/7 | 7/7
1 | Penjana yang layak mempunyai modal berbayar (paid-up capital) minimum RM50,000 semasa permohonan. | 1.1 | Laporan SSM dan data dalam e-FiT menunjukkan modal berbayar minimum RM50,000. | Ya ≥RM50,000 | Lulus | Lulus
|  |  |  | Tidak <RM50,000 | Gagal | Gagal
2 | Pembayaran penuh Fi Permohonan (RM10/kW) dan Fi Pemprosesan (RM1,000) dalam tempoh E-Bidding yang ditetapkan | 2.1 | Bayaran penuh diterima dalam bank akaun SEDA Malaysia (CIMB 8600308067) berdasarkan semakan resit bayaran. | Bayaran penuh dalam masa ditetapkan | Lulus | Lulus
|  |  |  | Tidak membuat bayaran penuh atau bayaran selepas masa ditetapkan | Gagal | Gagal
Status | [5 empty] | Lulus/ Gagal
STATUS
..................................................... ....................................... .................................... ................................... ....................................... ................................................ .................................................
Tandatangan ahli Kumpulan Kerja Penilaian Teknikal :
Tandatangan Urusetia:
....................................... ................................................

## Penilaian Kewangan (hidden)
LAPORAN JAWATANKUASA PENILAIAN E-BIDDING 2022
SUMBER TENAGA BOLEH BAHARU:
PENILAIAN KEWANGAN
[8 empty] | Pekat |  | Intelligent Power System | Gading Kencana
Kriteria Utama |  | Sub kriteria |  | Pemarkahan | Wajaran (%) | Mata | 1/7 | 2/7 | 3/7 | 4/7 | 5/7 | 6/7 | 7/7
1 | Model kewangan terperinci (financial model) yang menunjukkan pengiraan tarif galakan yang dibida. Maklumat dan data yang disediakan dalam model kewangan hendaklah diterangkan dengan jelas dan konsisten dengan tarif galakan yang dibida and andaian dalam model kewangan (dokumen dalam format Microsoft Excel) | 1.1 | Maklumat lengkap dan sesuai dengan butiran permohonan dalam e-fit | Ya |  | 1
|  |  |  | Tidak |  | 0
Status | [5 empty] | Lulus/ Gagal
STATUS
..................................................... ....................................... .................................... ................................... ....................................... ................................................ .................................................
Tandatangan ahli Kumpulan Kerja Penilaian Teknikal :
Tandatangan Urusetia:
....................................... ................................................

## Pen.Kelayakan (SH-ALL) (hidden)
LAPORAN JAWATANKUASA PENILAIAN TEKNIKAL E-BIDDING 2025
SUMBER TENAGA BOLEH BAHARU: HIDROKUASA KECIL
[6 empty] | Sungai La | [9 empty] | Sungai Rengat |  | Skim Bernam |  | Sungai Kampar |  | Sungai Inki | [7 empty] | Sungai Perdak
PENILAIAN SYARAT KELAYAKAN | [5 empty] | 42794 DOMAINEDGE SDN BHD 2.85 MW ¦ ¦RM0.32/kWj |  | 42797 ALAF BUDI SDN BHD 3.5 MW ¦ ¦RM0.34/kWj |  | 42806 MK JERNIH SDN BHD 0.425 MW ¦ ¦RM0.27/kWj |  | 42807 AMCORP PERTING HYDRO SDN BHD 8.8 MW ¦ ¦RM0.295/kWj |  | 42809 TANAH JERNIH SDN BHD 2 MW ¦ ¦RM0.27/kWj |  | 42813 ASIA POLY HYDRO (PAHANG) SDN BHD 11.3 MW ¦ ¦RM0.27/kWj |  | 42820 WORLDWIDE HYDRO ENERGY FOUR SDN. BHD. 6.5 MW ¦ ¦RM0.2799/kWj |  | 42824 KORIDOR MENTARI SDN BHD 6 MW ¦ ¦RM0.324/kWj |  | 42829 WORLDWIDE HYDRO ENERGY FOUR SDN. BHD. 2 MW ¦ ¦RM0.2799/kWj |  | 42839 KAB ENERGY HOLDINGS SDN BHD 2.84 MW ¦ ¦RM0.32/kWj |  | 42841 KAB ENERGY HOLDINGS SDN BHD 5.2 MW ¦ ¦RM0.32/kWj |  | 42845 KERIAN ENERGY SDN BHD 16.31 MW ¦ ¦RM0.27/kWj |  | 42849 ASIA POLY HYDRO (PAHANG) SDN BHD 6 MW ¦ ¦RM0.27/kWj |  | 42851 BENUS HIDRO SDN. BHD. 6 MW ¦ ¦RM0.33/kWj |  | 42857 WGC PHREC HYDRO SDN BHD 4.3 MW ¦ ¦RM0.325/kWj |  | 42864 WGC PHREC HYDRO SDN BHD 4.22 MW ¦ ¦RM0.325/kWj |  | 42865 METROSPHERE HYDRO TERSAT SDN BHD 4.4 MW ¦ ¦RM0.3/kWj |  | 42868 NORTHWESTERN ENERGY SDN. BHD. 5 MW ¦ ¦RM0.3223/kWj |  | 42872 FAIRVIEW EQUITY PROJECT MANAGEMENT SDN.BHD. 8.3 MW ¦ ¦RM0.3398/kWj |  | 42873 RESTU HIDRO SDN BHD 0.935 MW ¦ ¦RM0.3199/kWj |  | 42876 HYDRO XPERTS SDN BHD 15 MW ¦ ¦RM0.27/kWj |  | 42879 BANJARAN KINTA HYDRO SDN BHD 3 MW ¦ ¦RM0.27/kWj |  | 42887 MAJUTERA MUBAARAKAN HIDRO SDN. BHD. 0.49 MW ¦ ¦RM0.27/kWj
KRITERIA UTAMA |  | SUB KRITERIA |  | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA
1 | Mematuhi kelayakan Kaedah 3 FiA Rules: (Penilaian berdasarkan SATU kategori pemohon yang sesuai sahaja)
| 1.1 Satu syarikat yang diperbadankan di Malaysia; ATAU | 1.1.1 | Pemegang saham syarikat bukan warganegara Malaysia, pemastautin tetap Malaysia atau syarikat asing memegang secara langsung atau tidak langsung TIDAK LEBIH daripada 49% kuasa mengundi atau modal syer terbitan (tidak termasuk syer keutamaan), DAN | ≤49% | Lulus | ≤49% Malaysian: 98.64% Foreign: 1.36% | Lulus | ≤49% | Lulus | ≤49% | Lulus | ≤49% Permohonan perubahan pegangan saham telah diluluskan di dalam Mesyuarat JKOP Bil. 1/2025. Perubahan pada ultimate shareholder iaitu daripada Amcorp Properties Berhad kepada Tan Sri Azman dan Tunku Arishah | Lulus | ≤49% | Lulus | ≤49% Data profil tidak dikemaskini (Last update pada tahun 2023) | Lulus | ≤49% | Lulus | ≤49% Tukar shareholder dari individu ke Citaglobal Renewable Energy Sdn. Bhd. Permohonan pertukaran SH telah diluluskan JKOP Bil. 1/2025 | Lulus | ≤49% | Lulus | ≤49% Malaysian:100% | Lulus | ≤49% Malaysian:100% | Lulus | ≤49% Permohonan pertukaran SH telah diluluskan JKOP Bil. 1/2025. Perubahan pegangan saham disebabkan salah seorang shareholder di dalam PHREC (Beroz) telah menjual saham. | Lulus | ≤49% Data profil tidak dikemaskini (Last update pada tahun 2023) | Lulus | ≤49% | Lulus | ≤49% | Lulus | ≤49% | Lulus | ≤49% | Lulus | ≤49% | Lulus | ≤49% | Lulus | ≤49% | Lulus | ≤49% Permohonan perubahan pegangan saham telah diluluskan di dalam Mesyuarat JKOP Bil. 1/2025 - terdapat perubahan pada ultimate shareholder iaitu Wan Shamin | Lulus | ≤49% Pegangan saham telah ditukar kepada Cenergi Hydro Sdn. Bhd. PKG masih belum mengemaskini pegangan saham terkini. Mesyuarat JKOP Bil. 4/2024 telah meluluskan permohonan perubahan pegangan saham. | Lulus | ≤49% Pegangan saham ultimate terdiri daripada individu dan kerajaan negeri | Lulus
|  |  |  | >49% | Gagal
|  | 1.1.2 | Pemegang lesen pengagihan (“PLP”) atau sekutu PLP, jika permohonan melibatkan pepasangan TBB dengan sambungan ke rangkaian pengagihan PLP itu. | PLP atau sekutu PLP (>49%), sambungan ke rangkaian bukan milik PLP tersebut | Lulus | Tidak Terpaka |  | Tidak Terpaka |  | Tidak Terpaka |  | Tidak Terpaka |  | Tidak Terpaka |  | Tidak Terpaka |  | Tidak Terpaka |  | Tidak Terpaka |  | Tidak Terpaka |  | Tidak Terpaka |  | Tidak Terpaka |  | Tidak Terpaka |  | Tidak Terpaka |  | Tidak Terpaka |  | Tidak Terpaka |  | Tidak Terpaka |  | PLP atau sekutu PLP (≤49%) | Lulus | Tidak Terpaka |  | Tidak Terpaka |  | Tidak Terpaka |  | Tidak Terpaka |  | Tidak Terpaka |  | Tidak Terpaka
|  |  |  | Tidak terpakai (bukan PLP) | Tidak terpakai
|  |  |  | PLP atau sekutu PLP (>49%), sambungan ke rangkaian milik PLP itu | Gagal
| 1.2 Suatu pihak berkuasa tempatan sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Akta 171]; ATAU | 1.2.1 | Dokumen sokongan yang sesuai untuk menunjukkan status pemohon | Ya | Lulus | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai
|  |  |  | Tidak terpakai | Tidak terpakai
|  |  |  | Tidak | Gagal
| 1.3 suatu pertubuhan perbadanan yang dibentuk atau ditubuhkan di bawah mana-mana undang-undang bertulis tidak termasuk Pihak Berkuasa; ATAU | 1.3.1 | Dokumen sokongan yang sesuai untuk menunjukkan status pemohon | Ya | Lulus | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai
|  |  |  | Tidak terpakai | Tidak terpakai
|  |  |  | Tidak | Gagal
| 1.4 suatu pertubuhan berdaftar sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Pertubuhan 1966 [Akta 335]; ATAU | 1.4.1 | Dokumen sokongan yang sesuai untuk menunjukkan status pemohon | Ya | Lulus | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai
|  |  |  | Tidak terpakai | Tidak terpakai
|  |  |  | Tidak | Gagal
| 1.5 suatu koperasi sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Koperasi 1993 [Akta 502]; ATAU | 1.5.1 | Dokumen sokongan yang sesuai untuk menunjukkan status pemohon | Ya | Lulus | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai
|  |  |  | Tidak terpakai | Tidak terpakai
|  |  |  | Tidak | Gagal
| 1.6 suatu firma sebagaimana yang dinyatakan dalam seksyen 6 Akta Perkongsian 1961 [Akta 135]; ATAU | 1.6.1 | Dokumen sokongan yang sesuai untuk menunjukkan status pemohon | Ya | Lulus | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai
|  |  |  | Tidak terpakai | Tidak terpakai
|  |  |  | Tidak | Gagal
| 1.7 suatu perniagaan yang didaftarkan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 [Akta 197] | 1.7.1 | Dokumen sokongan yang sesuai untuk menunjukkan status pemohon | Ya | Lulus | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai
|  |  |  | Tidak terpakai | Tidak terpakai
|  |  |  | Tidak | Gagal
2 | Penjana yang layak mempunyai modal berbayar (paid-up capital) minimum RM50,000 semasa permohonan. |  |  | Ya | Lulus
|  |  |  | Tidak | Gagal
3 | Pembayaran penuh Fi Permohonan (RM10/kW) dan Fi Pemprosesan (RM1,000) dalam tempoh E-Bidding yang ditetapkan |  |  | Ya | Lulus
|  |  |  | Tidak | Gagal
2 | Semakan titik sambungan pepasangan TBB ke rangkaian pengagihan (distribution network) sahaja. |  |  | Ya | Lulus | PE SSU Panchor (11kV) (distribution network) | Lulus | 33kV PPU Jeli 33/11kV (distribution network) | Lulus | 11kV PE PBA Air Itam (distribution network) | Lulus | 11kV PMU Bentong 132/11kV (distribution network) | Lulus | 11kV PE SS Jongok Batu (distribution network) | Lulus | 11kV PMU Jerantut (distribution network) | Lulus | 11kV PMU Proton City (distribution network) | Lulus | 33kV PPU G.I.P (distribution network) | Lulus | 11kV PE PDT Kalumpang (distribution network) | Lulus | 33kV PMU Grik (distribution network) | Lulus | 11kV LHS PMU Bidor | Lulus | 33kV PPU Adtec Mahang (distribution network) | Lulus | 11kV PMU Jambu Rias (distribution network) | Lulus | 33kV PPU Ketari (distribution network) | Lulus | 33kV PPU Keramat Pulai | Lulus | 33kV PMU Kampar (distribution network) | Lulus | 33kV PPU Kuala Menjing, Terengganu | Lulus | 33kV PPU Sg. Ular | Lulus | 33kV PMU Kuala Lipis | Lulus | 11kv P/E Kompleks Perumahan Kastam (distribution network) | Lulus | Tiada PSS |  | 11kV PPU Sunway City | Lulus | CCC TNB PE KL G BIG RED TREE
|  |  |  | Tidak | Gagal
3 | Permohonan untuk pepasangan TBB di Semenanjung Malaysia dan Labuan sahaja. |  |  | Ya | Lulus | Sg. La, Jerteh, Terengganu | Lulus | Sg. Suih, Jeli, Kelantan | Lulus | Air Itam Water Treatment Plant, Penang | Lulus | Hutan Simpan Bukit Tinggi, Pahang | Lulus | Kg, Jongok Batu, Terengganu | Lulus | Sg, Rengat, Pahang | Lulus | Sg, Lempong, Ulu Bernam, Selangor | Lulus | Sg, Kampar, Perak | Lulus | Sg, Inki, Kalumpang, Selangor | Lulus | Sungai Pulau, Perak | Lulus | Sungai Woh, Perak | Lulus | Hutan Simpanan Kekal Bukit Bintang, Selama, Perak | Lulus | Sg. Perdak, Pahang | Lulus | Sungai Benus, Pahang | Lulus | Sg. Raya, Perak | Lulus | Sg. Dipang, Perak | Lulus | Sg. Tersat, Terengganu | Lulus | Sg. Ular | Lulus | Sg. Sia, Pahang | Lulus | Kg. Sg Gari, Terengganu | Lulus |  |  | Sg.Kinta, Perak | Lulus | Bersebelahan kompartmen 53 Hutan Simpan Kekal Relai | Lulus
|  |  |  | Tidak | Gagal
4 | PYL yang merupakan PKG yang telah dibatalkan kelulusan galakannya dalam tempoh 18 bulan dari tarikh pemakluman pembatalan tersebut. |  |  | Ya | Gagal | Tidak | Lulus | Tidak | Lulus | Tidak | Lulus | Tidak | Lulus | Tidak | Lulus | Tidak | Lulus | Tidak | Lulus | Tidak | Lulus | Tidak | Lulus | Tidak | Lulus | Tidak | Lulus | Tidak | Lulus | Tidak | Lulus | Tidak | Lulus | Ya - PYL pernah dibatalkan kelulusan galakan pada 11 Sep 2023 (dalam tempoh 18 bulan) Nota: Tarikh tamat tempoh moratorium ialah 11/3/2025 | Gagal | Ya - PYL pernah dibatalkan kelulusan galakan pada 11 Sep 2023 (dalam tempoh 18 bulan) Nota: Tarikh tamat tempoh moratorium ialah 11/3/2025 | Gagal | Tidak | Lulus | Tidak | Lulus | Tidak | Lulus | Tidak | Lulus | Tidak | Lulus | Tidak | Lulus | Tidak | Lulus
|  |  |  | Tidak terpakai | Lulus
|  |  |  | Tidak | Lulus
5 | Pemegang saham PYL yang menjadi pemegang saham majoriti (voting power) dalam mana-mana PKG yang telah dibatalkan kelulusan galakannya dalam tempoh 18 bulan dari tarikh pemakluman pembatalan tersebut. |  |  | Ya | Gagal | Tidak | Lulus | Tidak | Lulus | Tidak | Lulus | Tidak | Lulus | Tidak | Lulus | Tidak | Lulus | Tidak | Lulus | Tidak | Lulus | Tidak | Lulus | Tidak | Lulus | Tidak | Lulus | Tidak | Lulus | Tidak | Lulus | Tidak | Lulus | Tidak | Lulus | Tidak | Lulus | Tidak | Lulus | Tidak | Lulus | Tidak | Lulus | Tidak | Lulus | Tidak | Lulus | Tidak | Lulus | Tidak | Lulus
|  |  |  | Tidak terpakai | Lulus
|  |  |  | Tidak | Lulus
6 | Permohonan bagi sumber boleh baharu hidrokuasa kecil hanya melibatkan pepasangan yang mempunyai turus bersih lebih daripada 10 meter (High Head). |  |  | Ya | Lulus | >10m | Lulus | >10m (253.8m) | Lulus | >10m (150.88m) | Lulus | >10m (139m) | Lulus | >10m (12.5m) | Lulus | >10m (335m) | Lulus | >10m (398.50m) | Lulus | >10m (294.7m) | Lulus | >10m (261m) | Lulus | >10m (131m) | Lulus | >10m (131m) | Lulus | >10m (31.92m) | Lulus | >10m (295m) | Lulus | >10m (198.3m) | Lulus | >10m (163.56m) | Lulus | >10m (497.58m) | Lulus | >10m (228.62m) | Lulus | >10m (157.09m) | Lulus | >10m (225.64m) | Lulus | >10m (58m) | Lulus | >10m (237m) | Lulus | >10m (94.63m) | Lulus | >10m (70m) | Lulus
|  |  |  | Tidak | Gagal
qq | Declaration Form |  |  | Ya | Lulus | 20/02/2025 |  | 18/02/2025 |  | 28/02/2025 |  | 20/02/2025 |  | 28/02/2025 |  | 20/02/2025 |  | 20/02/2025 |  | 20/02/2025 |  | 20/02/2025 |  | 24/02/2025 |  | 24/02/2025 |  | 20/02/2025 |  | 20/02/2025 |  | 20/02/2025 |  | 25/02/2025 |  | 25/05/2025 |  | 21/02/2025 |  | 20/02/2025 |  | 21/02/2025 |  | 24/02/2025 |  | 20/02/2025 |  | 18/02/2025 |  | 20/02/2025
|  |  |  | Tidak | Gagal
Status |  |  |  |  | Lulus/ Gagal
Tandatangan ahli Kumpulan Kerja Penilaian Teknikal :
Ahli:
......................................... ........................................... ................................................. ............................................................. ................................................ ................................... ............................................ ......................................
Ir. Mohd Zamri Laton Ts. Rubita Hani Abd Samad Ts. Mohd Najmi Abdullah Sani Ts. Mohd Amirshaifulrazain Abu Zaini En. Mohd Hafiz Mat Daud Pn. Nor Azlin Sharom Pn. Atikah Izzati Abu Kahar Ts. Khairil Anwar bin Arifin
Tim. Pengarah Tim. Pengarah Pen. Pengarah Kanan Pen. Pengarah Kanan Pen. Pengarah Kanan Pen. Pengarah Pen. Pengarah Eksekutif Program
Bhg. Operasi Pasaran Bhg. Operasi Pasaran Bhg. Operasi Pasaran Bhg. Operasi Pasaran Bhg. Operasi Pasaran Bhg. Operasi Pasaran Bhg. Operasi Pasaran EACG
Urus setia:
........................................ .......................................... .....................................
En. Haniff Ngadi Cik Asrati Abdul Manan Pn. Siswati Sidik
Pen. Jurutera Kanan Pen. Pegawai Tadbir Kanan Pen. Pegawai Tadbir
Bhg. Operasi Pasaran Bhg. Operasi Pasaran Bhg. Operasi Pasaran
Pengerusi:
........................................
Ts. Edisham Mohd Sukor
Pengarah
Bhg. Operasi Pasaran
Note on AJ42: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 16 bulan dari bid window open
Note on AL42: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 16 bulan dari bid window open

## Rumusan (hidden)
SMALL HYDRO (23 APPLICATION = 9 NEW ¦4 NEW (REAPPLY) ¦ 10 INCREASE CAPACITY)
NO. | APPLICANT NAME | INSTALLED CAPACITY (MW) | NET EXPORT CAPACITY (MW) | BASIC FIT RATE (Phase 1) (RM/kWh) | PROPOSED BASIC FIT RATE (Phase 2) (RM/kWh) | TOTAL FIT RATE (Phase 1) (RM/kWh) | TOTAL FIT RATE (Phase 2) (RM/kWh) | PROJECT STATUS | PENILAIAN SYARAT KELAYAKAN | PENILAIAN PROFIL PENJANA YANG LAYAK | PENILAIAN TEKNIKAL
1 | MK JERNIH SDN BHD | 0.425 | 0.425 | 0.34 | 0.27 | 0.34 | 0.27 | NEW PROJECT
2 | TANAH JERNIH SDN BHD | 2 | 2 | 0.34 | 0.27 | 0.34 | 0.27 | NEW PROJECT - REAPPLY
3 | ASIA POLY HYDRO (PAHANG) SDN BHD | 11.3 | 11 | 0.34 | 0.27 | 0.34 | 0.27 | INCREASE CAPACITY (NEW METER)
4 | KERIAN ENERGY SDN BHD | 16.31 | 15.4 | 0.34 | 0.27 | 0.34 | 0.27 | INCREASE CAPACITY (SAME METER)
5 | ASIA POLY HYDRO (PAHANG) SDN BHD | 6 | 5.5 | 0.34 | 0.27 | 0.34 | 0.27 | INCREASE CAPACITY (NEW METER)
6 | HYDRO XPERTS SDN BHD | 15 | 15 | 0.34 | 0.27 | 0.34 | 0.27 | INCREASE CAPACITY (SAME METER) | Gagal
7 | BANJARAN KINTA HYDRO SDN BHD | 3 | 3 | 0.34 | 0.27 | 0.34 | 0.27 | INCREASE CAPACITY (SAME METER)
8 | MAJUTERA MUBAARAKAN HIDRO SDN. BHD. | 0.49 | 0.42 | 0.34 | 0.27 | 0.34 | 0.27 | NEW PROJECT
9 | WORLDWIDE HYDRO ENERGY FOUR SDN. BHD. | 6.5 | 6.3 | 0.34 | 0.2799 | 0.34 | 0.2799 | INCREASE CAPACITY (SAME METER)
10 | WORLDWIDE HYDRO ENERGY FOUR SDN. BHD. | 2 | 2 | 0.34 | 0.2799 | 0.34 | 0.2799 | NEW PROJECT
11 | AMCORP PERTING HYDRO SDN BHD | 8.8 | 8 | 0.34 | 0.295 | 0.34 | 0.295 | INCREASE CAPACITY (SAME METER)
12 | METROSPHERE HYDRO TERSAT SDN BHD | 4.4 | 4.4 | 0.34 | 0.3 | 0.34 | 0.3 | INCREASE CAPACITY (SAME METER)
13 | RESTU HIDRO SDN BHD | 0.935 | 0.935 | 0.34 | 0.3199 | 0.34 | 0.3199 | NEW PROJECT
14 | DOMAINEDGE SDN BHD | 2.85 | 2 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | NEW PROJECT - REAPPLY
15 | KAB ENERGY HOLDINGS SDN BHD | 2.84 | 2.8 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | NEW PROJECT
16 | KAB ENERGY HOLDINGS SDN BHD | 5.2 | 4.95 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | NEW PROJECT
17 | NORTHWESTERN ENERGY SDN. BHD. | 5 | 4.76 | 0.34 | 0.3223 | 0.34 | 0.3223 | INCREASE CAPACITY (SAME METER)
18 | KORIDOR MENTARI SDN BHD | 6 | 5.9 | 0.34 | 0.324 | 0.34 | 0.324 | INCREASE CAPACITY (SAME METER)
19 | WGC PHREC HYDRO SDN BHD | 4.3 | 4.19 | 0.34 | 0.325 | 0.34 | 0.325 | NEW PROJECT | Gagal
20 | WGC PHREC HYDRO SDN BHD | 4.22 | 4.19 | 0.34 | 0.325 | 0.34 | 0.325 | NEW PROJECT - REAPPLY | Gagal
21 | BENUS HIDRO SDN. BHD. | 6 | 6 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | INCREASE CAPACITY (SAME METER)
22 | FAIRVIEW EQUITY PROJECT MANAGEMENT SDN.BHD. | 8.3 | 7.806 | 0.34 | 0.3398 | 0.34 | 0.3398 | NEW PROJECT
23 | ALAF BUDI SDN BHD | 3.5 | 3.22 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | NEW PROJECT - REAPPLY
| TOTAL | 125.37 | 120.196
| PYL BERJAYA | 101.85 | 96.816

## Pen.Kelayakan - SH
SENARAI SEMAK DOKUMEN KELAYAKAN E-BIDDING 2026
SUMBER TENAGA BOLEH BAHARU: HIDROKUASA KECIL
KRITERIA UTAMA |  | TINDAKAN PEMOHON (✔)
Dokumen sokongan yang sesuai untuk menunjukkan status pemohon seperti berikut:
1 | 1.1 satu syarikat yang diperbadankan di Malaysia; ATAU
1.2 suatu pihak berkuasa tempatan sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Akta 171]; ATAU
1.3 suatu pertubuhan perbadanan yang dibentuk atau ditubuhkan di bawah mana-mana undang-undang bertulis tidak termasuk Pihak Berkuasa; ATAU
1.4 suatu pertubuhan berdaftar sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Pertubuhan 1966 [Akta 335]; ATAU
1.5 suatu koperasi sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Koperasi 1993 [Akta 502]; ATAU
1.6 suatu firma sebagaimana yang dinyatakan dalam seksyen 6 Akta Perkongsian 1961 [Akta 135]; ATAU
1.7 suatu perniagaan yang didaftarkan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 [Akta 197].
Nota: (1) PYL/PKG hendaklah mematuhi kelayakan kaedah 3 Kaedah-kaedah Tenaga Boleh Baharu (Kelulusan Galakan dan Kadar Tarif Galakan) 2011 (2) Penilaian berdasarkan SATU kategori pemohon yang sesuai sahaja

## Pen.Profil (SH-ALL) (hidden)
LAPORAN JAWATANKUASA PENILAIAN TEKNIKAL E-BIDDING 2025
SUMBER TENAGA BOLEH BAHARU: HIDROKUASA KECIL
[12 empty] | Mesyuarat JKOP Bil. 1/2025 telah meluluskan permohonan perubahan pegangan saham |  |  |  | Profile tidak dikemaskini bagi tahun 2025. Kemas kini terakhir adalah pada tahun 2023 |  |  |  | Mesyuarat JKOP Bil. 1/2025 telah meluluskan permohonan perubahan pegangan saham | [7 empty] | Mesyuarat JKOP Bil. 1/2025 telah meluluskan permohonan perubahan pegangan saham |  | Profile tidak dikemaskini bagi tahun 2025. Kemas kini terakhir adalah pada tahun 2023 | [15 empty] | Mesyuarat JKOP Bil. 1/2025 telah meluluskan permohonan PKG bagi perubahan pegangan saham |  | PKG dalam proses untuk kemas kini pegangan saham. Pegangan saham baharu telah diluluskan dalam Mesyuarat JKOP Bil. 4/2024
PENILAIAN PROFIL PENJANA YANG LAYAK | [5 empty] | 42794 DOMAINEDGE SDN BHD 2.85 MW ¦ ¦RM0.32/kWj |  | 42797 ALAF BUDI SDN BHD 3.5 MW ¦ ¦RM0.34/kWj |  | 42806 MK JERNIH SDN BHD 0.425 MW ¦ ¦RM0.27/kWj |  | 42807 AMCORP PERTING HYDRO SDN BHD 8.8 MW ¦ ¦RM0.295/kWj |  | 42809 TANAH JERNIH SDN BHD 2 MW ¦ ¦RM0.27/kWj |  | 42813 ASIA POLY HYDRO (PAHANG) SDN BHD 11.3 MW ¦ ¦RM0.27/kWj |  | 42820 WORLDWIDE HYDRO ENERGY FOUR SDN. BHD. 6.5 MW ¦ ¦RM0.2799/kWj |  | 42824 KORIDOR MENTARI SDN BHD 6 MW ¦ ¦RM0.324/kWj |  | 42829 WORLDWIDE HYDRO ENERGY FOUR SDN. BHD. 2 MW ¦ ¦RM0.2799/kWj |  | 42839 KAB ENERGY HOLDINGS SDN BHD 2.84 MW ¦ ¦RM0.32/kWj |  | 42841 KAB ENERGY HOLDINGS SDN BHD 5.2 MW ¦ ¦RM0.32/kWj |  | 42845 KERIAN ENERGY SDN BHD 16.31 MW ¦ ¦RM0.27/kWj |  | 42849 ASIA POLY HYDRO (PAHANG) SDN BHD 6 MW ¦ ¦RM0.27/kWj |  | 42851 BENUS HIDRO SDN. BHD. 6 MW ¦ ¦RM0.33/kWj |  | 42857 WGC PHREC HYDRO SDN BHD 4.3 MW ¦ ¦RM0.325/kWj |  | 42864 WGC PHREC HYDRO SDN BHD 4.22 MW ¦ ¦RM0.325/kWj |  | 42865 METROSPHERE HYDRO TERSAT SDN BHD 4.4 MW ¦ ¦RM0.3/kWj |  | 42868 NORTHWESTERN ENERGY SDN. BHD. 5 MW ¦ ¦RM0.3223/kWj |  | 42872 FAIRVIEW EQUITY PROJECT MANAGEMENT SDN.BHD. 8.3 MW ¦ ¦RM0.3398/kWj |  | 42873 RESTU HIDRO SDN BHD 0.935 MW ¦ ¦RM0.3199/kWj |  | 42876 HYDRO XPERTS SDN BHD 15 MW ¦ ¦RM0.27/kWj |  | 42879 BANJARAN KINTA HYDRO SDN BHD 3 MW ¦ ¦RM0.27/kWj |  | 42887 MAJUTERA MUBAARAKAN HIDRO SDN. BHD. 0.49 MW ¦ ¦RM0.27/kWj
KRITERIA UTAMA |  | SUB KRITERIA |  | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA
1 | The latest SSM report | 1.1 | • The report is generated within 1 month of the application submission date • The report is certified as true copy by the company secretary or digitally certified by SSM • Share capital is reflected in e-FiT • Shareholder(s) and shareholding information is reflected in e-FiT | Ya | Lulus | Tarikh SSM 14/01/2025 Ya | Lulus | SSM-14/01/2025 Ya | Lulus | Ya (07/01/2025) | Lulus | SSM - 18/12/2024 Ya | Lulus | Ya 07/01/2025 | Lulus | Semakan berdasarkan dokumen 2023 Ya | Lulus | Ya 04/02/2025 | Lulus | Ya (28.01.2025 - | Lulus | Ya 04/02/2025 | Lulus | SSM - 17/12/2024 Ya | Lulus | SSM - 17/12/2024 Ya | Lulus | Ya (08.01.2025) Perubahan pada pegangan saham & diluluskan dalam JKOP |  | Semakan berdasarkan dokumen 2023 Ya | Lulus | SSM 13/01/2025 Ya | Lulus | Ya 03/02/2025 | Lulus | Ya 03/02/2025 | Lulus | Ya (04/02/2025) | Lulus | Ya SSM: 23/01/2025 | Lulus | SSM - 17/02/2025 Ya | Lulus | Ya 22/01/2025 | Lulus | SSM - 23/01/2025 Ya | Lulus | Tiada SSM baharu |  | Ya (17/02/2025) - no ctc by co-sec or digitally certified by SSM - ultimate shareholder wrongly declared
|  |  |  | Tidak | Gagal
2 | The Memorandum and Articles of Association of the applicant or constitution of a company. In the event that both documents are not applicable to the applicant, Form Section 14 (Companies Act 2016) | 2.1 | • The document is certified as true copy by the company secretary or digitally certified by SSM • Relevant company information is accurately reflected in SSM report and e-FiT | Ya | Lulus | Ya | Lulus | Ya | Lulus | Ya | Lulus | Ya | Lulus | Ya | Lulus | Semakan berdasarkan dokumen 2023 Ya | Lulus | Ya Form Section 14 | Lulus | Ya | Lulus | Ya Form Section 14 | Lulus | Ya | Lulus | Ya | Lulus | Ya |  | Semakan berdasarkan dokumen 2023 Ya | Lulus | Ya | Lulus | Ya | Lulus | Ya | Lulus | Ya | Lulus | Ya | Lulus | Ya | Lulus | Ya Form Section 14 | Lulus | Tiada dokumen baharu. Semakan berdasarkan dokumen dikemaskini pada 2023 Ya | Lulus | Berdasarkan dokumen yang dikemaskini pada 2020 Ya | Lulus | Ya | Lulus
|  |  |  | Tidak | Gagal
3 | Form 8 (Certificate of Incorporation of Public Company) or Form 9 (Certificate of Incorporation of Private Company) in connection with the applicant under the Companies Act 1965 or Certificate - Section 17 (Companies Act 2016) | 3.1 | • The document is certified as true copy by the company secretary or digitally certified by SSM • Relevant company information is accurately reflected in SSM report and e-FiT | Ya | Lulus | Ya | Lulus | Ya | Lulus | Ya | Lulus | Ya | Lulus | Ya | Lulus | Semakan berdasarkan dokumen 2023 Ya | Lulus | Ya | Lulus | Ya | Lulus | Ya | Lulus | Ya | Lulus | Ya | Lulus | Ya |  | Semakan berdasarkan dokumen 2023 Ya | Lulus | Ya | Lulus | Ya | Lulus | Ya | Lulus | Ya | Lulus | Ya | Lulus | Ya | Lulus | Ya | Lulus | Tiada dokumen baharu. Semakan berdasarkan dokumen dikemaskini pada 2023 Ya | Lulus | Berdasarkan dokumen yang dikemaskini pada 2020 Ya | Lulus | Ya (date incorporated: 13/02/2024) | Lulus
|  |  |  | Tidak | Gagal
4 | All Forms 24 (Return of Allotment of Shares) lodged by the applicant with the Registrar of Companies under the Companies Act 1965; or all Forms Section 78 (Companies Act 2016) | 4.1 | • The document is certified as true copy by the company secretary or digitally certified by SSM • Relevant company information is accurately reflected in SSM report and e-FiT, e.g., shareholder(s) and shareholding. | Ya | Lulus | Paid up capital RM1 juta PYL upload SSM report |  | Ya | Lulus | Ya Paid capital RM100,000 | Lulus | Paid up RM1 juta Ya | Lulus | Ya Form Section 78 Paid-up: RM500,000 | Lulus | Semakan berdasarkan dokumen 2023 Paid-up RM1 juta Ya | Lulus | Ya Paid-up cap: RM1,000,000 | Lulus | No amendment made ( change shaholding still in process) |  | Ya Paid-up cap: RM1,000,000 | Lulus | Paid up RM1.5 juta Ya | Lulus | Paid up RM1.5 juta Ya | Lulus | Ya |  | Semakan berdasarkan dokumen 2023 Paid-up RM1 juta Ya | Lulus | Paid up RM3.25 juta Ya | Lulus | Ya Paid-up cap: RM1,000,000 | Lulus | Ya Paid-up cap: RM1,000,000 | Lulus | Ya | Lulus | Ya Paid-up capital: RM1,000,000 | Lulus | Paid up RM500,000.00 PYL muat naik dokumen Section 14 |  | Paid up capital RM50K PYL upload Form Section 14-share tally dengan SSM | Lulus | Ya | Lulus | Tiada dokumen baharu |  | Ya | Lulus
|  |  |  | Tidak | Gagal
5 | The latest Form 49 (Companies Act 1965) or latest Form Section 58 (Companies Act 2016) lodged by the applicant with the Registrar of Companies to notify on the change in the Register of Directors, Managers and Secretaries | 5.1 | • The document is certified as true copy by the company secretary or digitally certified by SSM • Relevant company information is accurately reflected in SSM report and e-FiT | Ya | Lulus | Ya | Lulus | Ya | Lulus | Ya | Lulus | Ya | Lulus | Ya | Lulus | Semakan berdasarkan dokumen 2023 Ya | Lulus | Ya Form Section 58 | Lulus | No amendment made ( change shaholding still in process) |  | Ya Form Section 58 | Lulus | Ya | Lulus | Ya | Lulus | Ya |  | Semakan berdasarkan dokumen 2023 Ya | Lulus | Ya | Lulus | Ya | Lulus | Ya | Lulus | Ya | Lulus | Ya | Lulus | Ya | Lulus | Ya Section 58 | Lulus | Ya | Lulus | Tiada dokumen baharu |  | Ya | Lulus
|  |  |  | Tidak | Gagal
6 | The extract of the company's board resolution authorizing the authorised personnel to make this application on behalf of the applicant and to execute and submit all documentation in relation thereto | 6.1 | • The document is certified as true copy by the company secretary • The authorized signatories shall be as stated in SSM report and e-FiT • The authorized activity shall be aligned with FiT quota application exercise • The declaration form is completed and signed by the authorized signatories | Ya | Lulus | Ya | Lulus | Ya | Lulus | Ya Ahmad Khushairi & Habibah Shali | Lulus | Ya | Lulus | Ya Yasmin Ahmad Khushairi Habibah Shali | Lulus | Semakan berdasarkan dokumen 2023 Ya | Lulus | Ya | Lulus | No amendment made ( change shaholding still in process) |  | Ya | Lulus | Ya | Lulus | Ya | Lulus | Ya (Mr. Twe Hwee Ee - AGM) |  | Semakan berdasarkan dokumen 2023 Ya | Lulus | Ya | Lulus | Ya Mr. Dzevad Mekic Syazana Abdul Rahim | Lulus | Ya Mr. Dzevad Mekic Syazana Abdul Rahim | Lulus | Ya (Wan Mohd Khuzaifah) | Lulus | Ya (En. Amiruddin bin Zainudin) | Lulus | Ya | Lulus | Ya Wan Mohd Aridzal | Lulus | Ya | Lulus | Tiada dokumen baharu |  | Ya (Dick Hilmi Hassan) | Lulus
|  |  |  | Tidak | Gagal
7 | A shareholding/ownership structure diagram; detailing the shareholding percentages of each ultimate shareholders in the company | 7.1 | • The document is certified as true copy by the company secretary • The shareholding information (name, type, percentage) | Ya | Lulus | Ya | Lulus | Ya | Lulus | Ya | Lulus | Ya | Lulus | Ya | Lulus | Semakan berdasarkan dokumen 2023 Ya | Lulus | Ya | Lulus | Ya (as pproved by JKOP) | Lulus | Ya | Lulus | Ya | Lulus | Ya | Lulus | Ya |  | Semakan berdasarkan dokumen 2023 Ya | Lulus | Ya | Lulus | Ya | Lulus | Ya | Lulus | Ya | Lulus | Ya | Lulus | Terdapat 3 individu bukan warganegara dengan jumlah pegangan 49% Ya | Lulus | Ya | Lulus | Ya | Lulus | Berdasarkan dokumen ketika permohonan pegangan saham Ya | Lulus | Incomplete shareholding structure - individual shareholders not included)
|  |  |  | Tidak | Gagal
8 | Certified copy of the shareholder’s documents | 8.1 | Immediate shareholder(s): (i) Private company: The latest SSM report; (ii) Individual: Personal identification; (iii) Public company: (a) Form 29A/ 29B, OR (b) Form 141, OR (c) The latest SSM report/annual return; AND (d) Confirmation letter by the Company Secretary confirming the list of foreign and local shareholders (iv) Govt-linked bodies: Law or rule on the formation of the body AND/OR agreement between the body and bidder/ shareholders, DAN | Ya | Lulus | Tarikh SSM - 06/02/2025 (Inter Global) 11/02/2025 (MBI Modal) Ya | Lulus | SSM - 14/01/2025 Ya | Lulus | Ya SSM: 13/01/2025 | Lulus | SSM - 18/12/2024 Ya | Lulus | Ya SSM Jernih Perintis 13/01/2025 | Lulus | Semakan berdasarkan dokumen 2023 Ya | Lulus | Ya | Lulus | SSM - 12/11/2024 Tiada CTC Cosec |  | Ya | Lulus | Cosec confirmation under KAB Energy Holding Sdn Bhd |  | Cosec confirmation under KAB Energy Holding Sdn Bhd |  | Ya |  | Semakan berdasarkan dokumen 2023 Ya | Lulus | SSM 16/01/2025 Ya | Lulus | Ya | Lulus | Ya | Lulus | Ya | Lulus | Ya SSM: 23/01/2025 | Lulus | ssm - 12/02/2025 Ya | Lulus | Ya SSM Restu Indah: 19/01/2025 Exen Energy: 20/01/2025 |  | SSM - 23/01/2025 (Power Xperts) 18/10/2024 (multi skilled) Ya | Lulus | Tarikh SSM - 02/04/2024 | Lulus | Ya | Lulus
|  |  |  | Tidak | Gagal
|  | 8.2 | Ultimate shareholder(s): (i) Individual: The latest SSM report of the company where the individual is a shareholder (ii) Public company: (a) Form 29A/ 29B, OR (b) Form 141, OR (c) The latest SSM report/annual return; AND (d) Confirmation letter by the Company Secretary confirming the list of foreign and local shareholders (iii) Govt-linked bodies: Law or rule on the formation of the body AND/OR agreement between the body and bidder/ shareholders | Ya | Lulus | Tarikh SSM - 06/02/2025 (Inter Global) 11/02/2025 (MBI Modal) Ya | Lulus | Ya | Lulus | Ya SSM: 13/01/2025 | Lulus | SSM - 15/01/2025 Ya | Lulus | Ya | Lulus | Semakan berdasarkan dokumen 2023 Ya | Lulus | Ya | Lulus | SSM-28/01/2025 (PHREC) SSM - 28/01/2025 (Pusaka Hijau) Ya | Lulus | Ya | Lulus | Cosec confirmation under KAB Energy Holding Sdn Bhd |  | Cosec confirmation under KAB Energy Holding Sdn Bhd |  | Ya |  | Semakan berdasarkan dokumen 2023 Ya | Lulus | SSM 12/02/2025 Ya | Lulus | Ya | Lulus | Ya | Lulus | Ya | Lulus | YA Roda Palma: 7/2/2025 Sri Libana: 07/02/2025 NUR Power: 23/01/2024 | Lulus | ssm - 12/02/2025 Ya | Lulus | Ya |  | SSM - 23/01/2025 (Power Xperts) 18/10/2024 (multi skilled) Ya | Lulus | Tarikh SSM - 02/04/2024 | Lulus | Ya (SSM provided - PYL not declared individual share %) 1) Perbadanan Menteri Besar Kelantan (Kelantan Mubarakan)
|  |  |  | Tidak | Gagal
Status |  |  |  |  | Lulus/ Gagal |  |  | Lulus |  |  |  | Lulus | [19 empty] | Lulus | [13 empty] | Lulus
Tandatangan ahli Kumpulan Kerja Penilaian Teknikal :
Ahli:
......................................... ........................................... ................................................. ............................................................. ................................................ ................................... ............................................ ......................................
Ir. Mohd Zamri Laton Ts. Rubita Hani Abd Samad Ts. Mohd Najmi Abdullah Sani Ts. Mohd Amirshaifulrazain Abu Zaini En. Mohd Hafiz Mat Daud Pn. Nor Azlin Sharom Pn. Atikah Izzati Abu Kahar Ts. Khairil Anwar bin Arifin
Tim. Pengarah Tim. Pengarah Pen. Pengarah Kanan Pen. Pengarah Kanan Pen. Pengarah Kanan Pen. Pengarah Pen. Pengarah Eksekutif Program
Bhg. Operasi Pasaran Bhg. Operasi Pasaran Bhg. Operasi Pasaran Bhg. Operasi Pasaran Bhg. Operasi Pasaran Bhg. Operasi Pasaran Bhg. Operasi Pasaran EACG
Urus setia:
........................................ .......................................... .....................................
En. Haniff Ngadi Cik Asrati Abdul Manan Pn. Siswati Sidik
Pen. Jurutera Kanan Pen. Pegawai Tadbir Kanan Pen. Pegawai Tadbir
Bhg. Operasi Pasaran Bhg. Operasi Pasaran Bhg. Operasi Pasaran
Pengerusi:
........................................
Ts. Edisham Mohd Sukor
Pengarah
Bhg. Operasi Pasaran

## Pen. Profil - SH
SENARAI SEMAK DOKUMEN PROFIL E-BIDDING 2026
SUMBER TENAGA BOLEH BAHARU: HIDROKUASA KECIL
MAIN CRITERIA |  | SUB CRITERIA |  | BY APPLICANT (✔)
1 | The latest SSM report | 1.1 | • The report is generated within 1 month of the application submission date • The report is certified as true copy by the company secretary or digitally certified by SSM • Share capital is reflected in e-FiT • Shareholder(s) and shareholding information is reflected in e-FiT
2 | The Memorandum and Articles of Association of the applicant or constitution of a company. In the event that both documents are not applicable to the applicant, Form Section 14 (Companies Act 2016) | 2.1 | • The document is certified as true copy by the company secretary or digitally certified by SSM • Relevant company information is accurately reflected in SSM report and e-FiT
3 | Form 8 (Certificate of Incorporation of Public Company) or Form 9 (Certificate of Incorporation of Private Company) in connection with the applicant under the Companies Act 1965 or Certificate - Section 17 (Companies Act 2016) | 3.1 | • The document is certified as true copy by the company secretary or digitally certified by SSM • Relevant company information is accurately reflected in SSM report and e-FiT
4 | All Forms 24 (Return of Allotment of Shares) lodged by the applicant with the Registrar of Companies under the Companies Act 1965; or all Forms Section 78 (Companies Act 2016) | 4.1 | • The document is certified as true copy by the company secretary or digitally certified by SSM • Relevant company information is accurately reflected in SSM report and e-FiT, e.g., shareholder(s) and shareholding
5 | The latest Form 49 (Companies Act 1965) or latest Form Section 58 (Companies Act 2016) lodged by the applicant with the Registrar of Companies to notify on the change in the Register of Directors, Managers and Secretaries | 5.1 | • The document is certified as true copy by the company secretary or digitally certified by SSM • Relevant company information is accurately reflected in SSM report and e-FiT
6 | The extract of the company's board resolution authorizing the authorised personnel to make this application on behalf of the applicant and to execute and submit all documentation in relation thereto | 6.1 | • The document is certified as true copy by the company secretary • The authorized signatories shall be as stated in SSM report and e-FiT • The authorized activity shall be aligned with FiT quota application exercise • The declaration form is completed and signed by the authorized signatories
7 | A shareholding/ownership structure diagram; detailing the shareholding percentages of each ultimate shareholders in the company | 7.1 | • The document is certified as true copy by the company secretary • The shareholding information (name, type, percentage)
8 | Certified copy of the shareholder’s documents | 8.1 | Immediate shareholder(s): (i) Private company: The latest SSM report. (ii) Individual: Personal identification. (iii) Public company: (a) Form 29A/ 29B; OR (b) Form 141; OR (c) The latest SSM report/annual return; AND (d) Confirmation letter by the Company Secretary confirming the list of foreign and local shareholders. (iv) Govt-linked bodies: Law or rule on the formation of the body AND/OR agreement between the body and bidder/ shareholders. AND
|  | 8.2 | Ultimate shareholder(s): (i) Individual: The latest SSM report of the company where the individual is a shareholder. (ii) Public company: (a) Form 29A/ 29B; OR (b) Form 141; OR (c) The latest SSM report/annual return; AND (d) Confirmation letter by the Company Secretary confirming the list of foreign and local shareholders. (iii) Govt-linked bodies: Law or rule on the formation of the body AND/OR agreement between the body and bidder/ shareholders.

## Pen.Teknikal (SH-ALL) (hidden)
LAPORAN JAWATANKUASA PENILAIAN TEKNIKAL E-BIDDING 2025
SUMBER TENAGA BOLEH BAHARU: HIDROKUASA KECIL | [34 empty] | SHP SUNGAI RAYA |  | SHP SUNGAI DIPANG
[7 empty] | NEW PROJECT |  | NEW PROJECT |  | NEW PROJECT |  | INCREASE CAPACITY (SAME METER) |  | NEW PROJECT |  | INCREASE CAPACITY (NEW METER) |  | INCREASE CAPACITY (SAME METER) |  | INCREASE CAPACITY (SAME METER) |  | NEW PROJECT |  | NEW PROJECT |  | NEW PROJECT |  | INCREASE CAPACITY (SAME METER) |  | NEW PROJECT |  | INCREASE CAPACITY (SAME METER) |  | NEW PROJECT |  | NEW PROJECT |  | INCREASE CAPACITY (SAME METER) |  | INCREASE CAPACITY (SAME METER) |  | NEW PROJECT |  | NEW PROJECT |  | INCREASE CAPACITY (SAME METER) |  | INCREASE CAPACITY (SAME METER) |  | NEW PROJECT
PENILAIAN TEKNIKAL | [6 empty] | 42794 DOMAINEDGE SDN BHD 2.85 MW/2 MW ¦ RM0.32/kWj |  | 42797 ALAF BUDI SDN BHD 3.5 MW/3.22 MW ¦ RM0.34/kWj |  | 42806 MK JERNIH SDN BHD 0.425 MW/ 0.425 MW ¦ RM0.27/kWj |  | 42807 AMCORP PERTING HYDRO SDN BHD 8.8 MW/8 MW ¦ RM0.295/kWj |  | 42809 TANAH JERNIH SDN BHD 2 MW/2 MW ¦ RM0.27/kWj |  | 42813 ASIA POLY HYDRO (PAHANG) SDN BHD 11.3 MW/ 11 MW ¦ RM0.27/kWj |  | 42820 WORLDWIDE HYDRO ENERGY FOUR SDN. BHD. 6.5 MW/6.3 MW ¦ RM0.2799/kWj |  | 42824 KORIDOR MENTARI SDN BHD 6 MW/5.9 MW ¦ RM0.324/kWj |  | 42829 WORLDWIDE HYDRO ENERGY FOUR SDN. BHD. 2 MW/2 MW ¦ RM0.2799/kWj |  | 42839 KAB ENERGY HOLDINGS SDN BHD 2.84 MW/2.8 MW ¦ RM0.32/kWj |  | 42841 KAB ENERGY HOLDINGS SDN BHD 5.2 MW/4.95 MW ¦ RM0.32/kWj |  | 42845 KERIAN ENERGY SDN BHD 16.31 MW/15.4 MW ¦ RM0.27/kWj |  | 42849 ASIA POLY HYDRO (PAHANG) SDN BHD 6 MW/5.5 MW ¦ RM0.27/kWj |  | 42851 BENUS HIDRO SDN. BHD. 6 MW/6 MW ¦ RM0.33/kWj |  | 42857 WGC PHREC HYDRO SDN BHD 4.3 MW/4.19 MW ¦ RM0.325/kWj |  | 42864 WGC PHREC HYDRO SDN BHD 4.22 MW/4.19 MW ¦ RM0.325/kWj |  | 42865 METROSPHERE HYDRO TERSAT SDN BHD 4.4 MW/4.4 MW ¦ RM0.3/kWj |  | 42868 NORTHWESTERN ENERGY SDN. BHD. 5 MW/4.76 MW ¦ RM0.3223/kWj |  | 42872 FAIRVIEW EQUITY PROJECT MANAGEMENT SDN.BHD. 8.3 MW/7.806 MW ¦ RM0.3398/kWj |  | 42873 RESTU HIDRO SDN BHD 0.935 MW/0.935 MW ¦ RM0.3199/kWj |  | 42876 HYDRO XPERTS SDN BHD 15 MW/15 MW ¦ RM0.27/kWj |  | 42879 BANJARAN KINTA HYDRO SDN BHD 3 MW/3 MW ¦ RM0.27/kWj |  | 42887 MAJUTERA MUBAARAKAN HIDRO SDN. BHD. 0.49 MW/0.42 MW ¦ RM0.27/kWj
Kriteria Utama |  | Sub kriteria |  | Pemarkahan | Wajaran (%) | Mata | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA | PEMARKAHAN | MATA
1 | Laporan Reka Bentuk Projek, Laporan Kajian Kebolehlaksanaan atau Laporan Kajian Pra-Kebolehlaksanaan | 1.1 | Dokumentasi bertulis daripada orang berkelayakan - cabang kejuruteraan elektrik | Dokumen disahkan PE |  | 1 | IR. MAZUAR BIN MOHD ANUAR (PE Elektrikal) SLD in FS | 1 | IR. ROSLY BIN TALIB (PE Elektrikal) SLD in PSS | 1 | Ir Dr Amir Basha Ismail (PE Elektrikal) SLD in FS | 1 | Ir Ang Boh Kheng (PE Elektrikal) SLD in PSS PYL/PKG perlu kemukakan PE Cert utk Ir Ah Boh Kheng atau endorse SLD menggunakan IR. HAMZAH BIN JALANI | 1 | Ir Dr Amir Basha Ismail (PE Elektrikal) SLD in FS | 1 | IR. A. AZIZ MAT ALI (PE Elektrikal) SLD in FS | 1 | IR. MOHAMAD ZAKRI BIN ABDUL TALIB (PE Elektrikal) SLD in PSS | 1 | IR. ZULKARNAIN MUHAMMAD (PE Elektrikal) SLD in FS | 1 | IR. MOHAMAD ZAKRI BIN ABDUL TALIB (PE Elektrikal) SLD in PSS | 1 | IR MOHD AZRAEI MOHD KHAIRANI (PE Elektrikal) SLD in PSS | 1 | IR MOHD AZRAEI MOHD KHAIRANI (PE Elektrikal) SLD in PSS | 1 | IR MOHD AZRAEI MOHD KHAIRANI (PE Elektrikal) SLD in PSS PYL/PKG perlu tambah QP info dalam e-FiT utk IR MOHD AZRAEI MOHD KHAIRANI | 1 | IR. A. AZIZ MAT ALI (PE Elektrikal) SLD in FS | 1 | Ir Rosly Bin Talib (PE Elektrikal) SLD in PSS PYL/PKG perlu kemukakan PE Cert utk Ir Rosly Bin Talib atau endorse SLD menggunakan Ir MOHAMAD ZAKRI BIN ABDUL TALIB | 1 | Ir Rosly Bin Talib (PE Elektrical) SLD in PSS PYL/PKG perlu kemukakan SLD yang jelas menunjukkan di endorse oleh Ir Rosly Bin Talib | 1 | IR ROSLY BIN TALIB (PE Elektrikal) | 1 | Ir Yap Chee Wah (PE Elektrikal) SLD in PSS PYL/PKG perlu kemukakan PE Cert utk Ir Yap Chee Wah atau endorse SLD menggunakan Ir Rosly Bin Talib | 1 | IR MOHAMAD ZAKRI BIN ABD TALIB (PE Elektrikal) SLD in PSS | 1 | IR MOHAMAD ZAKRI BIN ABD TALIB (PE Elektrikal) SLD in PSS | 1 | IR HO CHEE WAI (PE Elektrikal) SLD in PSS QP in e-FiT: Ir. ZULKIFLE BIN OSMAN (PE Civil Engineering). PYL/PKG perlu kemukakan PE Cert utk IR HO CHEE WAI | 1 |  |  | 1) IR. KHOR CHAI HUAT (PE Civil) - SLD in PSS tidak jelas. 2) QP U'MAR BIN MUHAMMAD merupakan pemegang sijil PE Elektrikal tanpa amalan | 1 | Ir. MAZUAR BIN MOHD ANUAR (PE Elektrikal) in PSS PYL/PKG perlu tambah QP info dalam e-FiT utk Ir. MAZUAR BIN MOHD ANUAR dan endorse SLD menggunakan Ir. MAZUAR BIN MOHD ANUAR | 1
|  |  |  | Tiada pengesahan PE |  | 0 | [40 empty] | QP in e-FiT: IR. HARAPAJAN SINGH A/L NAGIDAR SINGH (PE Elektrikal) | 0
|  | 1.2 | Penetapan reka bentuk kejuruteraan terperinci (termasuk semua pengiraan yang berkaitan untuk membuktikan kapasiti terpasang) bagi pepasangan tenaga boleh baharu. Lukisan dan pengiraan mesti menyatakan net head projek hidrokuasa kecil dengan jelas. | Pengiraan, reka bentuk atau kapasiti pepasangan lengkap |  | 1 | Net head: 280m | 1 | Net head: 253.8m | 1 | Net head: 152.61m | 1 | Net head 2MW: 113m Net head 6MW: 139m | 1 | Net head: 12.5m Nota: PYL perlu kemukakan justifikasi nett head 12.5m tidak akan menyebabkan backflow dan banjir. | 1 | Net head: 335m | 1 | Net head from Lempong Intake to Bernam Powerhouse: 371.04m Net head from Lubok Kawah to Bernam Powerhouse: 238m | 1 | Net head: 294.7m | 1 | Net head:169.43m | 1 | Net head:122.60m Nota: Jumlah kapasiti terpasang berdasarkan SLD di PSS dan FS: 3MW Jumlah kapasiti terpasang di e-FiT: 2.84MW | 1 | Net head:131m Nota: Jumlah kapasiti terpasang berdasarkan SLD di FS: 5.2MW; di PSS: 5.5MW Jumlah kapasiti terpasang di e-FIT: 5.2MW | 1 | Net head: 246m (Bintang Intake weir crest (503m) - Kerian Intake weir crest (207m)) Nota: Installed capacity in e-FiT is 16.31MW while based on calculation of total installed capacity of SHP generators in SLD FS is 16.2MW | 1 | Net head: 295m | 1 | Net head: 198.3m | 1 | Net head: 163.56 m | 1 | Net head: 497.58 m | 1 | Net head: 228.618m | 1 | Net head: 157.09m | 1 | Net head: 225.64m | 1 | Gross head: 58m | 1 | Gross head: 237m GPS koordinat tidak sama dengan lokasi asal FiA terdahulu (jarak 30km) | 1 | Gross head: 237m GPS koordinat tidak sama dengan lokasi asal FiA terdahulu (jarak 30km) | 1 | Net head: 70m | 1
|  |  |  | Tiada pengiraan, reka bentuk dan kapasiti pepasangan |  | 0
|  | 1.3 | Semakan cadangan pembangunan/lokasi projek terhadap faktor-faktor yang mungkin menjejaskan pembangunan projek | Tiada isu-isu yang dibangkitkan |  | 1 | Tiada isu Nota: 1) GPS koordinat powerhouse di e-FiT tidak sama dengan Feasibility Study (FS). 2) GPS koordinat di FS sama dengan lokasi asal FiA terdahulu | 1 | Tiada isu GPS koordinat powerhouse di e-FiT sama dengan Feasibility Study (FS). | 1 | Tiada isu Nota: 1) GPS koordinat powerhouse di e-FiT tidak sama dengan Feasibility Study (FS). 2) GPS koordinat di FS yang betul | 1 | Tiada isu GPS koordinat powerhouse di e-FiT sama dengan FS dan lokasi asal FiA terdahulu | 1 | Tiada isu memandangkan PYL telah mendapat Surat Tiada Halangan daripada UPEN Terengganu bertarikh 16/2/2025 Nota: Lokasi powerhouse yang dicadangkan termasuk di dalam Lot PT3723 iaitu merupakan lokasi di bawah permohonan perizaban seksyen 62, Tapak Rekreasi yang masih dalam proses mendapat kelulusan dan pertimbangan Pegawai Daerah Dungun. MO akan memanggil PYL untuk sesi temuduga | 1 | Tiada isu memandangkan PYL telah mendapat Surat Tiada Halangan daripada PWE bertarikh 27/1/2025 Nota: Terdapat halangan bagi pembangunan loji hidrokuasa kecil disebabkan oleh bantahan penduduk kampung Sg. Rengat. Isu bantahan sebenar penduduk berkenaan Sungai Cheka dan bukan Sungai Rengat. PWE akan memudahcara sesi pertemuan penduduk kampung dengan PYL. MO akan memanggil PYL untuk sesi temuduga | 1 | Tiada isu Nota: Terdapat tiga (3) tapak perkhemahan berdekatan lokasi powerhouse seperti berikut: i) Lubuk Kawah Public Campsite (150m); dan ii) Wild Campsite Sg Seladang (100m) | 1 | Tiada isu | 1 | Tiada isu Nota: Terdapat beberapa resort dan chalet berdekatan lokasi powerhouse (~1-3km) di hilir sungai. | 1 | Tiada isu | 1 | Tiada isu memandangkan PYL telah mendapat Surat Tiada Halangan daripada UPEN Perak bertarikh 10/2/2025. Nota: Terdapat beberapa kampung dan gereja org asli berdekatan lokasi powerhouse di downstream sungai seperti berikut: i) Pos Kuala Woh (700m) ii) Gereja LCM Orang Asli Pos Kuala Woh (2.33km) | 1 | Tiada isu GPS koordinat powerhouse di e-FiT sama dengan FS dan lokasi asal FiA terdahulu | 1 | Lokasi powerhouse bersebelahan dengan stesen mini hidro 364kW TNB Sg. Perdak. Tiada technical impact kepada TNB jika projek ini diteruskan memandangkan potensi sumber air boleh menjana tenaga elektrik yang dicadangkan bagi kedua-dua sistem. Nota: Perlu sahkan dengan pihak TNB dan UPEN Pahang mengenai status stesen mini hidro dan sama ada terdapat pertindihan hak penggunaan air atau tidak. | 1 | Tiada isu GPS koordinat powerhouse di e-FiT sama dengan FS dan sedikit berbeza dengan lokasi asal FiA terdahulu | 1 | Terdapat beberapa kampung org asli berdekatan lokasi intakde di downstream sungai seperti berikut: (i) Pos Raya (800m) (ii) Kg. Lalang & Kg. Kerawat (downstream between intake and powerhouse) | 1 | Terdapat beberapa kampung dan gereja org asli berdekatan lokasi powerhouse di downstream sungai seperti berikut: (i) Pos Dipang (~1km) (ii) Gereja Pos Dipang (~1km) | 1 | Tiada isu GPS koordinat powerhouse di e-FiT sama dengan FS dan sedikit berbeza dengan lokasi asal FiA terdahulu | 1 | Tiada isu GPS koordinat powerhouse di e-FiT sama dengan FS dan lokasi asal FiA terdahulu | 1 | Tiada isu GPS koordinat powerhouse di e-FiT sama dengan FS Nota: (i) Kampung Baru Sungai Chalit - 5.00km downstream of Sg Sia Powerhouse (ii) TNB Sg Sia Mini Hydropower Plant - 1.00km downstream of Sg Sia Powerhouse | 1 | Terdapat Surau Kampung Basung (4.5km) | 1 | Tiada isu berbangkit | 1 | Tiada isu berbangkit | 1 | Tiada isu berbangkit | 1
|  |  |  | Isu-isu dibangkitkan dalam pemerhatian atau tinjauan tapak |  | 0
2 | Perjanjian Hak Penggunaan Air Salinan Perjanjian Hak Penggunaan Air atau surat kelulusan daripada entiti kerajaan yang akan memberikan hak kepada PYL/PKG untuk mengabstrak, mengekstrak dan/atau menggunakan air mentah untuk operasi pepasangan tenaga boleh diperbaharui | 2.1 | Butiran pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam urus niaga hak penggunaan air, atau diserahkan hak penggunaan air (Assignment of Rights) | Ada |  | 1 | Surat Tiada Halangan dari UPEN Terengganu bertarikh 16/2/2025 | 1 | Perjanjian Konsesi antara Kerajaan Negeri Kelantan dan Alaf Budi bertarikh 30/4/2015 | 1 | Surat kelulusan bersyarat daripada Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang kepada Timeless Green yang merupakan pemegang saham (100%) kepada MK Jernih bertarikh 17/1/2025 | 1 | WRA antara Kerajaan Negeri Pahang dan AMDB Berhad (formerly known as Amcorp Properties Berhad) bertarikh 23 Jun 2006 | 1 | Surat Tiada Halangan dari UPEN Terengganu bertarikh 16/2/2025 | 1 | Surat Tiada Halangan dari Pahang Water Energy Resources Sdn Bhd (Pemegang Konsesi bagi pengurusan sumber air dan air mentah di Negeri Pahang) bertarikh 27/1/2025 | 1 | Surat Tiada Halangan dari Lembaga Urus Air Selangor bertarikh 19/8/2024 | 1 | WRA bertarikh 17/12/2012 kepada Perak Hydro RE (PHREC) yang merupakan pemegang saham (30%) kepada Koridor Mentari | 1 | Surat Tiada Halangan dari Lembaga Urus Air Selangor bertarikh 19/8/2024 | 1 | Surat Tiada Halangan dari Perbadanan Kemajuan Negeri Perak bertarikh 10/2/2025 | 1 | Surat Tiada Halangan dari Perbadanan Kemajuan Negeri Perak bertarikh 10/2/2025 | 1 | WRA bertarikh 17/12/2012 kepada Perak Hydro RE (PHREC) yang merupakan pemegang saham (5%) kepada Kerian Energy | 1 | Surat Tiada Halangan dari Pahang Water Energy Resources Sdn Bhd (Pemegang Konsesi bagi pengurusan sumber air dan air mentah di Negeri Pahang) bertarikh 27/1/2025 | 1 | WRA bertarikh 6/11/2020 kepada Benus Hidro (formerly known as Pasdec Mega Sdn Bhd) (CTC: 13/1/2025) | 1 | 1) WRA antara State Government Perak dan PHREC bertarikh 17/12/2012 2) Surat Sokongan dari UPEN Perak kepada PHREC untuk penggunaan Sg Raya bertarikh 6/1/2012 3) Surat Kebenaran dari PHREC ke WGC PHREC bertarikh 7/2/2025 | 1 |  |  | Surat Tiada Halangan dari UPEN Terengganu bertarikh 13/2/2025 untuk kapasiti 4.0MW di Sg Tersat, Terengganu | 1 | Surat Tiada Halangan dari UPEN Kedah bertarikh 19/2/2024 untuk kapasiti 4.0MW di Sg Sedim, Kedah | 1 | Surat Tiada Halangan dari Pahang Water Energy Resources Sdn Bhd (Pemegang Konsesi bagi pengurusan sumber air dan air mentah di Negeri Pahang) bertarikh 14/2/2025 | 1 |  |  | WRA bertarikh 23/5/2023 PYL/PKG perlu mendapatkan WRA dengan tempoh berkuasa baru | 1 | WRA antara Lembaga Air Perak dan Banjaran Kinta Hydro Sdn Bhd bertarikh 1/3/2024 | 1 | Surat Tiada Halangan dari UPEN Kelantan kepada Kelantan Utilities Mubarakan Holding (KUMH) bertarikh 16/2/2025 Surat Tiada Halangan dari KUMH kepada Majutera Mubaarakan Hidro bertarikh 17/2/2025 | 1
|  |  |  | Tiada |  | 0 | [30 empty] | 1) WRA antara State Government Perak dan PHREC bertarikh 17/12/2012 2) Surat Sokongan dari UPEN Perak kepada PHREC untuk penggunaan Sg Dipang bertarikh 6/1/2012 PYL tidak kemukakan Surat Kebenaran dari PHREC ke WGC PHREC untuk untuk penggunaan Sg Dipang | 0 | [6 empty] | Tiada surat kelulusan/ tiada halangan oleh UPEN Terengganu untuk hak penggunaan air . Hanya Surat sokongan dari Jabatan Pelancongan Negeri Terengganu, LAUT, PLAN Malaysia Terengganu dan ST dilampirkan | 0
|  | 2.2 | Butiran hak penggunaan air seperti lokasi sungai dan syarat-syarat (sekiranya ada) | Ada |  | 1 | Surat lampiran bertarikh 28 Feb 2021 mempunyai butiran lokasi Sungai La, Besut dan kapasiti 3.6MW | 1 | Butiran lokasi Sungai Suih, Jeli dan kapasiti terpasang 3.5MW/net export capacity 3.2MW | 1 | Butiran lokasi Loji Rawatan Air, Air Itam, Pulau Pinang | 1 | Butiran lokasi Sg Perting, Bentong | 1 | Butiran lokasi Sg Loh, Dungun, Terengganu | 1 | Butiran lokasi Sungai Rengat, Jerantut, Pahang dan kapasiti 11.3MW | 1 | Butiran lokasi Skim Bernam, Selangor (Sg Lempong dan Sg Lubok Kawah) | 1 | Butiran lokasi Sg Kampar, Perak | 1 | Butiran lokasi Skim Bernam, Selangor (Sg Inki) | 1 | Butiran lokasi Sg Pulau, Hulu Perak | 1 | Butiran lokasi Sg. Woh, Batang Padang | 1 | Butiran lokasi Skim Bintang dan Skim Kerian (Sg Bintang dan Sg Kerian) | 1 | Butiran lokasi Sg Perdak, Bentong | 1 | Butiran lokasi Sg Benus, Bentong | 1 | Sg. Raya, Daerah Kinta | 1 | Sungai Dipang, Daerah Kampar | 1 | Butiran lokasi Sg Tersat, Kuala Berang, Terengganu | 1 | Butiran lokasi Sg Sedim, Kedah | 1 | Butiran lokasi Sg Sia, Raub, Pahang | 1 |  |  | Butiran lokasi di Sungai Brooke, Gua Musang, Kelantan | 1 | Butiran lokasi di downstream Empangan Sultan Azlan Shah (Sg Kinta WTP) | 1 | Butiran lokasi Sg Ustd Osman, Gua Musang | 1
|  |  |  | Tiada |  | 0 | [38 empty] | Tiada | 0
|  | 2.3 | Dokumen disediakan dan masih sah untuk dilaksanakan | Ada |  | 1 | Tarikh surat tiada halangan: 16/2/2025 | 1 | Tempoh WRA 21 tahun dari tarikh FiTCD | 1 | Tarikh surat kelulusan bersyarat: 17/1/2025 | 1 | Tarikh WRA: 23/6/2006 dan berdasarkan clause 5 WRA, tempoh perjanjian sah selama 21 tahun dari tarikh COD mengikut REPPA terkini | 1 | Tarikh surat tiada halangan: 16/2/2025 | 1 | Tarikh surat tiada halangan: 27/1/2025 | 1 | Tarikh surat tiada halangan: 19/8/2024 | 1 | Tarikh WRA: 17/12/2012 dan berdasarkan clause 2.4 WRA, tempoh perjanjian sah selama 21 tahun dari tarikh COD mengikut REPPA terkini | 1 | Tarikh surat tiada halangan: 19/8/2024 | 1 | Tarikh surat tiada halangan: 10/2/2025 | 1 | Tarikh surat tiada halangan: 10/2/2025 | 1 | Tarikh WRA: 17/12/2012 dan berdasarkan clause 2.4 WRA, tempoh perjanjian sah selama 21 tahun dari tarikh COD mengikut REPPA terkini | 1 | Tarikh surat tiada halangan: 27/1/2025 | 1 | Tarikh WRA: 6/11/2020 dan berdasarkan clause 17 WRA, tempoh perjanjian hanya sah selama 21 tahun dari tarikh perjanjian WRA (tempoh sah kurang 10 tahun) | 1 | 1) WRA antara State Government Perak dan PHREC bertarikh 17/12/2012 2) Surat Sokongan dari UPEN Perak kepada PHREC untuk penggunaan Sg Raya bertarikh 6/1/2012 3) Surat Kebenaran dari PHREC ke WGC PHREC bertarikh 7/2/2025 | 1 |  |  | Tarikh surat tiada halangan: 13/2/2025 | 1 | Tarikh surat tiada halangan: 19/2/2024 dan tempoh kelulusan selama 30 tahun | 1 | Surat Tiada Halangan dari Pahang Water Energy Resources Sdn Bhd (Pemegang Konsesi bagi pengurusan sumber air dan air mentah di Negeri Pahang) bertarikh 14/2/2025 | 1 |  |  | Tarikh tamat tempoh WRA ialah 31/12/2037 PYL/PKG perlu mendapatkan WRA dengan tempoh berkuasa baru | 1 | Tarikh WRA: 1/3/2024 PYL/PKG perlu kemukakan Surat Tiada Halangan untuk increase capacity bagi bidding FiT 2.0 | 1 | Surat Tiada Halangan dari UPEN Kelantan kepada Kelantan Utilities Mubarakan Holding (KUMH) bertarikh 16/2/2025 Surat Tiada Halangan dari KUMH kepada Majutera Mubaarakan Hidro bertarikh 17/2/2025 | 1
|  |  |  | Tiada |  | 0 | [30 empty] | 1) WRA antara State Government Perak dan PHREC bertarikh 17/12/2012 2) Surat Sokongan dari UPEN Perak kepada PHREC untuk penggunaan Sg Dipang bertarikh 6/1/2012 PYL tidak kemukakan Surat Kebenaran dari PHREC ke WGC PHREC untuk untuk penggunaan Sg Dipang | 0 | [6 empty] | Tiada | 0
|  | 2.4 | Semakan lokasi sungai berbanding dengan permohonan lain dan kelulusan galakan sedia ada: (a) Sebarang pertindihan dengan permohonan baharu perlu dicatatkan dan dibandingkan. (b) Pertindihan dengan kelulusan galakan sedia ada tidak dibenarkan kecuali permohonan di bawah kaedah 7 dan 8 FiA Rules. | Nota sahaja |  | - | Tiada pertindihan | - | Tiada pertindihan | - | Tiada pertindihan | - | Tiada pertindihan | - | Tiada pertindihan | - | Tiada pertindihan | - | Tiada pertindihan | - | Tiada pertindihan | - | Tiada pertindihan | - | Tiada pertindihan | - | Tiada pertindihan | - | Tiada pertindihan | - | Tiada pertindihan | - | Tiada pertindihan | - | Tiada pertindihan | - | Tiada pertindihan | - | Tiada pertindihan | - | Tiada pertindihan | - | Tiada pertindihan | - | Tiada pertindihan | - | Tiada pertindihan | - | Tiada pertindihan | - | Tiada pertindihan | - | qq
3 | Dokumen yang membuktikan pemilikan PYL/PKG ke atas tapak, atau hak lain yang bersyarat atau tanpa syarat (contoh pajakan atau perjanjian pajakan) bahawa PYL/PKG boleh menggunakan/ memajak tapak untuk tempoh minimum yang bersamaan dengan tempoh berkuat kuasa | 3.1 | Butiran pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam urus niaga hak pemilikan atau penggunaan tapak, atau, diserahkan hak pemilikan atau penggunaan tapak yang berkaitan (Assignment of Rights) - PYL/PKG mempunyai hak pemilik atau pajakan atau penggunaan tapak | Ada |  | 1 | Surat Tiada Halangan dari UPEN Terengganu bertarikh 16/2/2025 berserta surat lampiran bertarikh 28 Feb 2021 mempunyai butiran lokasi Sungai La, Besut dan kapasiti 3.6MW | 1 | WRA antara UPEN Kelantan dan Alaf Budi bertarikh 30/4/2015 | 1 | 1) Land title milik Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang 2) Surat kelulusan bersyarat bertarikh 17/1/2025 daripada Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang kepada Timeless Green yang merupakan pemegang saham kepada MK Jernih | 1 | WRA antara Kerajaan Negeri Pahang dan AMDB Berhad (formerly known as Amcorp Properties Berhad) bertarikh 23 Jun 2006 | 1 | Surat Tiada Halangan dari UPEN Terengganu bertarikh 16/2/2025 | 1 | Surat Tiada Halangan dari Pahang Water Energy Resources Sdn Bhd (Pemegang Konsesi bagi pengurusan sumber air dan air mentah di Negeri Pahang) bertarikh 27/1/2025 | 1 | Surat Tiada Halangan dari Lembaga Urus Air Selangor bertarikh 19/8/2024 | 1 | Jabatan Perhutanan Perak telah memberi permit kepada PHREC selaku Penyelaras Projek dan PYL sebagai Pemaju Projek bertarikh 23/9/2015 | 1 | Surat Cadangan Menyertai Bidaan Bagi Sumber Tenaga Hidrokuasa Kecil Tahun 2022 dari Lembaga Urus Air Selangor bertarikh 19/8/2022 | 1 | Surat Tiada Halangan dari PKNPk bertarikh 10/2/2025 | 1 | Surat Tiada Halangan dari PKNPk bertarikh 10/2/2025 | 1 | Surat Tiada Halangan dari PHREC bertarikh 23/1/2025 | 1 | Surat Tiada Halangan dari Pahang Water Energy Resources Sdn Bhd (Pemegang Konsesi bagi pengurusan sumber air dan air mentah di Negeri Pahang) bertarikh 27/1/2025 | 1 | Tarikh WRA: 6/11/2020 dan berdasarkan clause 17 WRA, tempoh perjanjian hanya sah selama 21 tahun dari tarikh perjanjian WRA (tempoh sah kurang 10 tahun) Nota: Sijil Permit Penggunaan dari Kerajaan Negeri Pahang hanya sah sehingga 31/12/2024 | 1 | 1) WRA antara State Government Perak dan PHREC bertarikh 17/12/2012 2) Surat Sokongan dari UPEN Perak kepada PHREC untuk penggunaan Sg Raya bertarikh 6/1/2012 3) Surat Kebenaran dari PHREC ke WGC PHREC bertarikh 7/2/2025 | 1 |  |  | Surat Tiada Halangan dari UPEN Terengganu bertarikh 13/2/2025 | 1 | Surat Tiada Halangan dari UPEN Kedah bertarikh 19/2/2024 untuk kapasiti 4.0MW di Sg Sedim, Kedah | 1 | Surat Tiada Halangan dari Pahang Water Energy Resources Sdn Bhd (Pemegang Konsesi bagi pengurusan sumber air dan air mentah di Negeri Pahang) bertarikh 14/2/2025 | 1 |  |  | WRA bertarikh 23/5/2023 PYL/PKG perlu mendapatkan WRA dengan tempoh berkuasa baru | 1 | Tenancy Agreement antara Lembaga Air Perak dan Banjaran Kinta Hidro bertarikh 1/7/2022 | 1 | Surat Tiada Halangan dari UPEN Kelantan kepada Kelantan Utilities Mubarakan Holding (KUMH) bertarikh 16/2/2025 Surat Tiada Halangan dari KUMH kepada Majutera Mubaarakan Hidro bertarikh 17/2/2025 | 1
|  |  |  | Tiada |  | 0 | [30 empty] | 1) WRA antara State Government Perak dan PHREC bertarikh 17/12/2012 2) Surat Sokongan dari UPEN Perak kepada PHREC untuk penggunaan Sg Dipang bertarikh 6/1/2012 PYL tidak kemukakan Surat Kebenaran dari PHREC ke WGC PHREC untuk untuk penggunaan Sg Dipang | 0 | [6 empty] | Surat persetujuan kerjasama dan memberi hak kepada Restu Hidro Sdn. Bhd. bagi memajukan cadangan membina loji janakuasa kecil hidro (0.935MW) di Sungai Telemung, Daerah Hulu Terengganu. Bersama dengan Exen Energy Sdn Bhd (shareholder 30%) | 0
|  | 3.2 | Tempoh perjanjian hak pemilikan atau pajakan atau penggunaan tapak sesuai dengan tempoh kelulusan galakan | Nota sahaja |  | - | Tidak dinyatakan | - | Tempoh WRA 21 tahun dari tarikh FiTCD | - | Tidak dinyatakan | - | Berdasarkan clause 5 WRA, tempoh perjanjian sah selama 21 tahun dari tarikh COD mengikut REPPA terkini | - | Tidak dinyatakan | - | Tidak dinyatakan | - | Tidak dinyatakan | - | Berdasarkan clause 2.4 WRA, tempoh perjanjian sah selama 21 tahun dari tarikh COD mengikut REPPA terkini | - | Tidak dinyatakan | - | Tidak dinyatakan | - | Tidak dinyatakan | - | Berdasarkan clause 2.4 WRA, tempoh perjanjian sah selama 21 tahun dari tarikh COD mengikut REPPA terkini | - | Tidak dinyatakan | - | Tarikh WRA: 6/11/2020 dan berdasarkan clause 17 WRA, tempoh perjanjian hanya sah selama 21 tahun dari tarikh perjanjian WRA (tempoh sah kurang 10 tahun) | - | Tarikh WRA ialah 17/12/2022 dan tempoh perjanjian sah selama 21 tahun dari tarikh FiTCD | - | Tarikh WRA ialah 17/12/2022 dan tempoh perjanjian sah selama 21 tahun dari tarikh FiTCD | - | Tidak dinyatakan | - | Tempoh kelulusan selama 30 tahun (Permit Penggunaan dikeluarkan secara tahunan dan diperbaharui setiap tahun) | - | Tidak dinyatakan | - | Tidak dinyatakan | - | Tarikh tamat WRA 31/12/2037 PYL/PKG perlu mendapatkan WRA dengan tempoh berkuasa baru |  | Tempoh Tenancy Agreement antara Lembaga Air Perak dan Banjaran Kinta Hidro akan diperbaharui secara automatik setiap 3 tahun. | - | Tidak dinyatakan | -
|  | 3.3 | Dokumen disediakan dan masih sah untuk dilaksanakan | Ada |  | 1 | Surat Tiada Halangan dari UPEN Terengganu bertarikh 16/2/2025 | 1 | WRA bertarikh 30/4/2015 | 1 | Tarikh surat kelulusan bersyarat: 17/1/2025 | 1 | WRA antara Kerajaan Negeri Pahang dan AMDB Berhad (formerly known as Amcorp Properties Berhad) bertarikh 23 Jun 2006 | 1 | Surat Tiada Halangan dari UPEN Terengganu bertarikh 16/2/2025 | 1 | Surat Tiada Halangan dari Pahang Water Energy Resources Sdn Bhd (Pemegang Konsesi bagi pengurusan sumber air dan air mentah di Negeri Pahang) bertarikh 27/1/2025 | 1 | Surat Tiada Halangan dari Lembaga Urus Air Selangor bertarikh 19/8/2024 PYL/PKG perlu kemukakan Surat Cadangan Menyertai Bidaan Bagi Sumber Tenaga Hidrokuasa Kecil yang terkini (tahun 2025) | 1 | Surat permit bertarikh 23/9/2015 (sah sehingga 2045 dan boleh diperbaharui setiap tahun) dan WRA bertarikh 17/12/2012. | 1 | Surat Cadangan Menyertai Bidaan Bagi Sumber Tenaga Hidrokuasa Kecil Tahun 2022 dari Lembaga Urus Air Selangor bertarikh 19/8/2022 PYL perlu kemukakan Surat Cadangan Menyertai Bidaan Bagi Sumber Tenaga Hidrokuasa Kecil yang terkini (tahun 2025) | 1 | Surat Tiada Halangan dari PKNPk bertarikh 10/2/2025 | 1 | Surat Tiada Halangan dari PKNPk bertarikh 10/2/2025 | 1 | Surat Tiada Halangan dari PHREC bertarikh 23/1/2025 | 1 | Surat Tiada Halangan dari Pahang Water Energy Resources Sdn Bhd (Pemegang Konsesi bagi pengurusan sumber air dan air mentah di Negeri Pahang) bertarikh 27/1/2025 | 1 | Tarikh WRA: 6/11/2020 dan berdasarkan clause 17 WRA, tempoh perjanjian hanya sah selama 21 tahun dari tarikh perjanjian WRA (tempoh sah kurang 10 tahun) | 1 | 1) WRA antara State Government Perak dan PHREC bertarikh 17/12/2012 2) Surat Sokongan dari UPEN Perak kepada PHREC untuk penggunaan Sg Raya bertarikh 6/1/2012 3) Surat Kebenaran dari PHREC ke WGC PHREC bertarikh 7/2/2025 | 1 |  |  | Surat Tiada Halangan dari UPEN Terengganu bertarikh 13/2/2025 | 1 | Surat Tiada Halangan dari UPEN Kedah bertarikh 19/2/2024 untuk kapasiti 4.0MW di Sg Sedim, Kedah | 1 | Surat Tiada Halangan dari PWE bertarikh 14/2/2024 untuk kapasiti 8.3MW di Sg Sia, Raub, Pahang | 1 |  |  | Tarikh tamat WRA 31/12/2037 PYL/PKG perlu mendapatkan WRA dengan tempoh berkuasa baru | 1 | Tenancy Agreement antara Lembaga Air Perak dan Banjaran Kinta Hidro bertarikh 1/7/2022 | 1 | Surat Tiada Halangan dari UPEN Kelantan kepada Kelantan Utilities Mubarakan Holding (KUMH) bertarikh 16/2/2025 Surat Tiada Halangan dari KUMH kepada Majutera Mubaarakan Hidro bertarikh 17/2/2025 | 1
|  |  |  | Tiada |  | 0 | [30 empty] | 1) WRA antara State Government Perak dan PHREC bertarikh 17/12/2012 2) Surat Sokongan dari UPEN Perak kepada PHREC untuk penggunaan Sg Dipang bertarikh 6/1/2012 PYL tidak kemukakan Surat Kebenaran dari PHREC ke WGC PHREC untuk untuk penggunaan Sg Dipang | 0 | [6 empty] | Tiada | 0
4 | Surat kelulusan daripada pemegang lesen pengagihan (“PLP”) bersama laporan Kajian Sistem Kuasa (“PSS”) atau Semakan Pengesahan Sambungan (“CCC”) yang dijalankan mengikut Kaedah-Kaedah Tenaga Boleh Baharu (Kehendak Teknikal dan Pengendalian) 2011 dan pindaannya. | 4.1 | Laporan PSS/CCC dan surat kelulusan PLP masih sah dan terkini (diluluskan dalam <1 tahun daripada tarikh permohonan) | Laporan PSS/CCC diluluskan dan masih sah laku |  | 1 | Tarikh kelulusan PSS: 27/1/2025 | 1 | Tarikh kelulusan PSS: 03/5/2024 | 1 | Tarikh kelulusan PSS: 12/2/2025 | 1 | Tarikh kelulusan PSS: 4/6/2024 | 1 | Tarikh kelulusan PSS: 24/11/2024 | 1 | Surat kelulusan PSS tidak dikemukakan Tarikh laporan PSS: 7/2/2025 | 1 | Tarikh kelulusan PSS: 14/2/2025 | 1 | Tarikh kelulusan PSS: 17/2/2025 | 1 | Tarikh kelulusan PSS: 18/2/2025 | 1 | Tarikh kelulusan PSS: 7/2/2025 | 1 | Tarikh kelulusan PSS: 10/2/2025 | 1 | Tarikh kelulusan PSS: 5/2/2025 | 1 | Tarikh kelulusan PSS: 13/2/2025 | 1 | Tarikh kelulusan PSS: 24/1/2025 | 1 | Tarikh kelulusan PSS: 6/2/2025 | 1 | Tarikh kelulusan PSS: 6/2/2025 | 1 | Tarikh kelulusan PSS: 17/2/2025 | 1 | Tarikh kelulusan PSS: 30/12/2024 | 1 | Tarikh kelulusan PSS: 31/1/2025 | 1 | Tarikh kelulusan PSS: 6/2/2025 | 1 |  |  | Tarikh kelulusan PSS: 7/2/2025 | 1 | Tarikh kelulusan CCC: 19/2/2024 Tarikh kelulusan lanjutan tempoh CCC: 17/12/2024 Surat Kelulusan CCC atas nama Network Facilities yang merupakan shareholder PYL . PYL perlu kemukakan Surat Kelulusan CCC di bawah nama Majutera Mubaarakan | 1
|  |  |  | Laporan PSS/CCC diluluskan, namun tidak sah laku |  | 0
|  |  |  | Tiada laporan PSS/CCC dan tiada surat kelulusan |  | 0 | [40 empty] | Tiada PSS. Permohonan PSS dikemukakan pada 10/1/2025. | 0
|  | 4.2 | Kapasiti eksport sama dengan maklumat permohonan dalam e-FiT dan laporan PSS/CCC. | Kapasiti sama atau tidak melebihi kelulusan PSS/CCC |  | 1 | Net export capacity in PSS & e-FiT: 2.0 MW | 1 | Net export capacity in PSS & e-FiT: 3.22 MW | 1 | Net export capacity PSS: 1MW Net export capacity e-FiT: 0.425MW | 1 | Net export capacity PSS: 10MW Net export capacity e-FiT: 8MW | 1 | Net export capacity in PSS & e-FiT: 2 MW | 1 | Net export capacity in PSS & e-FiT: 11 MW | 1 | Net export capacity PSS: 6.5MW Net export capacity e-FiT: 6.3MW | 1 | Net export capacity in PSS & e-FiT: 5.9 MW | 1 | Net export capacity in PSS & e-FiT: 2 MW | 1 | Net export capacity in PSS & e-FiT: 2.8 MW | 1 | Net export capacity in PSS & e-FiT: 4.95 MW | 1 | Net export capacity in PSS & e-FiT: 15.4 MW | 1 | Net export capacity in PSS & e-FiT: 5.5 MW | 1 | Net export capacity in PSS & e-FiT: 6.0 MW | 1 | Net export capacity in PSS & e-FiT: 4.19 MW | 1 | Net export capacity in PSS & e-FiT: 4.19 MW | 1 | Net export capacity in PSS & e-FiT: 4.4 MW | 1 | Net export capacity in: 5.0 MW Net export capacity e-FiT: 4.76 MW | 1 | Net export capacity PSS: 8.3 MW Net export capacity e-FiT: 7.806MW | 1 | Net export capacity in PSS & e-FiT: 0.935 MW | 1 |  |  | Net export capacity in PSS & e-FiT: 3 MW | 1 | Net export capacity in PSS & e-FiT: 420kW | 1
|  |  |  | Kapasiti melebihi kelulusan PSS/CCC |  | 0 | [40 empty] | Tiada PSS. Permohonan PSS dikemukakan pada 10/1/2025. | 0
|  | 4.3 | Semakan titik sambungan (switchgear) berbanding dengan permohonan lain dan kelulusan galakan sedia ada: (a) Sebarang pertindihan dengan permohonan baharu perlu dicatatkan dan dibandingkan. (b) Pertindihan dengan kelulusan galakan sedia ada tidak dibenarkan kecuali permohonan di bawah kaedah 7(1) dan 8(1) FiA Rules Semakan lanjut dengan pihak PLP bagi sebarang pertindihan untuk memastikan had kapasiti sambungan. | Nota sahaja |  | - | 11kV PE SSU Panchor |  | 33kV di PPU Jeli (PJEL) 33/11kV | - | 11kV di PE PBA Air Itam | - | 11kV di PMU Bentong | - | 11kV di PE SS Jongok Batu | - | 33kV di PMU Jerantut | - | 11kV di PMU Pcity | - | 33kV di PPU Gopeng Industrial Park (titik sambungan bertindih di PMU Kampar33 dengan permohonan WGC PHREC Hydro Sdn Bhd 4.3MW 0.325/KWj) | - | 11kV di PE PDT Kalumpang Town | - | 33kV di PMU Grik | - | 11kV di LHS PMU BIDOR | - | 33kV di PPU ADTEC MAHANG | - | 11kV PMU JAMBU RIAS | - | 33kV di PPU KETARI (GIS) | - | 33kV PMU KAMPAR (titik sambungan bertindih di PMU Kampar33 dengan permohonan Koridor Mentari Sdn Bhd 6MW 0.324/KWj) | - | 33kV di PPU KERAMAT PULAI | - | 33kV PPU KUALA MENJING | - | 33kV di PPU SG ULAR | - | 33kV PMU Kuala Lipis | - | 11kV di PE KOMPLEKS PERUMAHAN KASTAM | - | Tiada PSS. Permohonan PSS dikemukakan pada 10/1/2025. | - | 11kV di PPU Sunway City | - | 0.4 kV di PE KLG BIG RED TREE. | -
|  | 4.4 | Semakan sekiranya kaedah 7(1) dan 8(1) FiA Rules terpakai, pepasangan dalam kelulusan galakan sedia ada dan permohonan baharu perlu bersambung ke titik sambungan dengan menggunakan kabel saling hubungan dan meter hasil yang sama. Nota: "Tidak terpakai" merujuk kepada permohonan di bawah kaedah 5 dan 6 FiA Rules yang tidak melibatkan kelulusan galakan sedia ada. | Mematuhi kaedah 7(1) dan 8(1) FiA Rules |  | 1 | [6 empty] | Patuh | 1 |  |  | Mematuhi dan PYL telah memohon kapasiti terpasang penuh sebanyak 11.3MW (1.3 MW new + 10 MW existing). Nota: MO akan betulkan kategori permohonan dari New meter ke same meter | 1 | Mematuhi dan PYL telah memohon kapasiti terpasang penuh sebanyak 6.5MW. | 1 | Mematuhi dan PYL telah memohon kapasiti terpasang penuh sebanyak 6MW. | 1 | [6 empty] | Mematuhi | 1 |  |  | Mematuhi | 1 |  |  |  |  | Mematuhi | 1 | Mematuhi | 1 | [6 empty] | Patuh | 1
|  |  |  | Tidak terpakai |  | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai |  |  | Tidak terpakai | Tidak terpakai | [6 empty] | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai |  |  | Tidak terpakai | Tidak terpakai |  |  | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai |  |  |  |  | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai |  |  | Tidak terpakai | Tidak terpakai
|  |  |  | Tidak mematuhi kaedah 7(1) dan 8(1) FiA Rules |  | 0
|  | 4.5 | Semakan sekiranya kaedah 7(2) dan 8(2) FiA Rules terpakai, pepasangan dalam kelulusan galakan sedia ada dan permohonan baharu perlu menggunakan kabel saling hubungan dan meter hasil yang berasingan, serta mematuhi perenggan 12(1)(c) T&O Rules berhubung pemilikan pepasangan TBB oleh satu pemegang kelulusan galakan. Nota: "Tidak terpakai" merujuk kepada permohonan di bawah kaedah 5 dan 6 FiA Rules yang tidak melibatkan kelulusan galakan sedia ada. | Mematuhi kaedah 7(2) dan 8(2) FiA Rules |  | 1
|  |  |  | Tidak terpakai |  | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai
|  |  |  | Tidak mematuhi kaedah 7(2) dan 8(2) FiA Rules |  | 0
|  | 4.6 | Sekiranya perenggan 12(1)(c) T&O Rules terpakai berhubung pemilikan kesemua pepasangan oleh satu pemegang kelulusan galakan (PKG) bagi pepasangan berbilang TBB (sambungan multi-feed) ke satu titik sambungan PLP yang sama melalui satu kabel sambungan dan stesen pensuisan Nota: "Tidak terpakai" merujuk kepada permohonan yang tidak melibatkan pepasangan berbilang | Mematuhi perenggan 12(1)(c) T&O Rules |  | 1
|  |  |  | Tidak terpakai |  | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai | Tidak terpakai
|  |  |  | Tidak mematuhi perenggan 12(1)(c) T&O Rules |  | 0
5 | Sijil pendaftaran (dengan Sijil Amalan) bagi setiap Orang Berkelayakan yang sah dan terkini yang berdaftar dengan Lembaga Jurutera Malaysia sebagai Jurutera Profesional (Elektrik) | 5.1 | Maklumat Orang Berkelayakan yang tepat | Ada |  | 1 | IR. MAZUAR BIN MOHD ANUAR (PE Elektrikal) | 1 | IR. ROSLY BIN TALIB (PE Elektrikal) | 1 | Ir Dr Amir Basha Ismail (PE Elektrikal) | 1 | IR. HAMZAH BIN JALANI (PE Elektrikal) | 1 | Ir Dr Amir Basha Ismail (PE Elektrical) | 1 | Ir. A. AZIZ BIN MAT ALI (PE Electrical) | 1 | IR. MOHAMAD ZAKRI BIN ABDUL TALIB (PE Elektrikal) | 1 | IR. ZULKARNAIN MUHAMMAD (PE Elektrikal) | 1 | IR. MOHAMAD ZAKRI BIN ABDUL TALIB (PE Elektrikal) | 1 | IR MOHD AZRAEI MOHD KHAIRANI (PE Elektrikal) | 1 | IR MOHD AZRAEI MOHD KHAIRANI (PE Elektrikal) | 1 | IR MOHD AZRAEI MOHD KHAIRANI (PE Elektrikal) | 1 | IR. A. AZIZ MAT ALI (PE Elektrikal) | 1 | IR. MOHAMAD ZAKRI BIN ABDUL TALIB (PE Elektrikal) | 1 | IR ROSLY BIN TALIB (PE Elektrikal) | 1 | IR ROSLY BIN TALIB (PE Elektrikal) | 1 | Ir. ROSLY BIN TALIB (PE Elektrikal) | 1 | IR. MOHAMAD ZAKRI BIN ABDUL TALIB (PE Elektrikal) | 1 | IR. MOHAMAD ZAKRI BIN ABDUL TALIB (PE Elektrikal) | 1 |  |  | Ir. HARAPAJAN SINGH A/L NAGIDAR SINGH (PE Elektrikal) | 1 | Ir. U'MAR BIN MUHAMMAD (PE Elektrikal - Tanpa Amalan) | 1 | PE Cert Ir. MAZUAR BIN MOHD ANUAR (PE Elektrikal) | 1
|  |  |  | Tiada |  | 0 | [38 empty] | Ir. ZULKIFLE BIN OSMAN (PE Civil Engineering) | 0
|  | 5.2 | Sijil pendaftaran yang masih sah semasa permohonan kelulusan galakan dikemukakan | Sijil masih sah laku |  | 1 | Validity: 31/12/2025 | 1 | Validity: 31/12/2025 | 1 | Validity: 31/12/2025 | 1 | Validity: 31/12/2025 | 1 | Validity: 31/12/2025 | 1 | Validity: 31/12/2025 | 1 | Validity: 31/12/2025 | 1 | Validity: 31/12/2025 | 1 | Validity: 31/12/2025 | 1 | Validity: 31/12/2025 | 1 | Validity: 31/12/2025 | 1 | Validity: 31/12/2025 |  | Validity: 31/12/2025 | 1 | Validity: 31/12/2025 | 1 | Validity: 31/12/2025 | 1 | Validity: 31/12/2025 | 1 | Validity: 31/12/2025 | 1 | Validity: 31/12/2025 | 1 | Validity: 31/12/2025 | 1 |  |  | Validity: 31/12/2025 | 1 | Validity: 31/12/2025 | 1 | Validity: 31/12/2025 | 1
|  |  |  | Sijil tidak sah laku/ Tiada Sijil Amalan |  | 0 | [38 empty] | Validity: 31/12/2025 | 0
6 | Cadangan carta perbatuan projek (Gantt Chart) berserta lat tempoh bagi key milestones | 6.1 | Maklumat berkenaan lat tempoh pencapaian dikemukakan | Ada |  | 1 | Ada | 1 | Ada | 1 | Ada | 1 | Ada | 1 | Ada | 1 | Ada | 1 | Ada | 1 | Ada | 1 | Ada | 1 | Ada | 1 | Ada | 1 | Ada | 1 | Ada | 1 | Ada | 1 | Ada | 1 | Ada | 1 | Ada | 1 | Ada | 1 | Ada | 1 | Ada | 1 | Ada | 1 | Ada | 1 | Ada | 1
|  |  |  | Tiada |  | 0
7 | Profil syarikat EPCC berserta dokumen cadangan indikatif dari EPCC ATAU term sheet/perjanjian mengenai kerjasama di antara PYL/PKG dan EPCC yang akan dilantik untuk melaksanakan cadangan projek | 7.1 | Butiran dan dokumen berkaitan EPCC dikemukakan | Ada |  | 1 | Restu Indah Sdn Bhd | 1 | Cenergi EPC Sdn Bhd | 1 | Vital Starlibra Sdn Bhd | 1 | Angkasa Consulting Services Sdn. Bhd. | 1 | Vital Starlibra Sdn Bhd | 1 | Gezhouba Engineering (Malaysia Sdn. Bhd.) | 1 | Company profile of Effiforce Sdn. Bhd. (sivil and engineering) | 1 | Panzana Enterprise Sdn. Bhd. | 1 | Company profile of Effiforce Sdn. Bhd. (sivil and engineering) | 1 | SINOHYDRO CORPORATION (M) SDN.BHD. | 1 | SINOHYDRO CORPORATION (M) SDN.BHD. | 1 | Water Engineering Technology Sdn Bhd | 1 | Gezhouba Engineering (Malaysia) Sdn Bhd | 1 | Company profile of Effiforce Sdn. Bhd. (sivil and engineering) | 1 | RANO ENGINEERING SERVICES SDN BHD | 1 | RANO ENGINEERING SERVICES SDN BHD | 1 | TNBES | 1 | Quotation daripada SS Karamunsing Sdn. Bhd. | 1 | Quotation daripada SS Karamunsing Sdn. Bhd. | 1 | Quotation daripada Rano Engineering Services Sdn. Bhd. | 1 | Company profile of POWER-GEN ENGINEERING (M) SDN. BHD. | 1 | CENERGI EPC SDN. BHD. | 1 | MAJUTERA SDN BHD | 1
|  |  |  | Tiada |  | 0
Mata Kelulusan: (a) Permohonan PYL baharu di bawah kaedah 5 atau 6 FiA Rules : 14 mata (b) Permohonan PYL di bawah kaedah 5 atau 6 FiA Rules dan perenggan 12(1)(c) T&O Rules : 15 mata (c) Permohonan PKG di bawah subkaedah 7(1) dan 8(1) FiA Rules : 15 mata (d) Permohonan PKG di bawah subkaedah 7(2) dan 8(2) FiA Rules : 15 mata (e) Permohonan PKG di bawah kaedah 7 atau 8 FiA Rules dan perenggan 12(1)(c) T&O Rules: 16 mata Nota: Permohonan dengan mata kelulusan lebih rendah daripada tahap yang dinyatakan adalah berstatus GAGAL. FiA Rules: Kaedah-kaedah Tenaga Boleh Baharu (Kelulusan Galakan dan Kadar Tarif Galakan) 2011 T&O Rules: Kaedah-kaedah Tenaga Boleh Baharu (Kehendah Teknikal dan Pengendalian) 2011 | [5 empty] | Lulus/ Gagal |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 15 |  | 14 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 15 |  | 14 |  | 10 |  | 15 |  | 15 |  | 14 |  | 7 |  | 11 |  | 15 |  | 14
Tandatangan ahli Kumpulan Kerja Penilaian Teknikal :
Ahli:
......................................... ........................................... ................................................. ............................................................. ................................................ ................................... ............................................ ......................................
Ir. Mohd Zamri Laton Ts. Rubita Hani Abd Samad Ts. Mohd Najmi Abdullah Sani Ts. Mohd Amirshaifulrazain Abu Zaini En. Mohd Hafiz Mat Daud Pn. Nor Azlin Sharom Pn. Atikah Izzati Abu Kahar Ts. Khairil Anwar bin Arifin
Tim. Pengarah Tim. Pengarah Pen. Pengarah Kanan Pen. Pengarah Kanan Pen. Pengarah Kanan Pen. Pengarah Pen. Pengarah Eksekutif Program
Bhg. Operasi Pasaran Bhg. Operasi Pasaran Bhg. Operasi Pasaran Bhg. Operasi Pasaran Bhg. Operasi Pasaran Bhg. Operasi Pasaran Bhg. Operasi Pasaran EACG
Urus setia:
........................................ .......................................... .....................................
En. Haniff Ngadi Cik Asrati Abdul Manan Pn. Siswati Sidik
Pen. Jurutera Kanan Pen. Pegawai Tadbir Kanan Pen. Pegawai Tadbir
Bhg. Operasi Pasaran Bhg. Operasi Pasaran Bhg. Operasi Pasaran
Pengerusi:
........................................
Ts. Edisham Mohd Sukor
Pengarah
Bhg. Operasi Pasaran

## Pen.Teknikal - SH
SENARAI SEMAK DOKUMEN TEKNIKAL E-BIDDING 2026
SUMBER TENAGA BOLEH BAHARU: HIDROKUASA KECIL (SMALL HYDROPOWER, SH)
KRITERIA UTAMA |  | TINDAKAN PEMOHON (✔)
1 | Laporan Reka Bentuk Projek, Laporan Kajian Kebolehlaksanaan atau Laporan Kajian Pra-Kebolehlaksanaan
2 | Perjanjian Hak Penggunaan Air Salinan Perjanjian Hak Penggunaan Air atau surat kelulusan daripada entiti kerajaan yang akan memberikan hak kepada PYL/PKG untuk mengabstrak, mengekstrak dan/atau menggunakan air mentah untuk operasi pepasangan tenaga boleh baharu
3 | Dokumen yang membuktikan pemilikan PYL/PKG ke atas tapak, atau hak lain yang bersyarat atau tanpa syarat (contoh pajakan atau perjanjian pajakan) bahawa PYL/PKG boleh menggunakan/ memajak tapak untuk tempoh minimum yang bersamaan dengan tempoh kelulusan galakan (21 tahun).
4 | Surat kelulusan daripada pemegang lesen pengagihan (“PLP”) bersama laporan Kajian Sistem Kuasa (“PSS”) atau Semakan Pengesahan Sambungan (“CCC”) yang dijalankan mengikut Kaedah-Kaedah Tenaga Boleh Baharu (Kehendak Teknikal dan Pengendalian) 2011 dan pindaannya.
5 | Sijil pendaftaran (dengan Sijil Amalan) bagi setiap Orang Berkelayakan yang sah dan terkini yang berdaftar dengan Lembaga Jurutera Malaysia sebagai Jurutera Profesional (Elektrik)
6 | Cadangan carta perbatuan projek (Gantt Chart) berserta lat tempoh bagi key milestones
7 | Profil syarikat EPCC berserta dokumen cadangan indikatif dari EPCC ATAU term sheet/perjanjian mengenai kerjasama di antara PYL/PKG dan EPCC yang akan dilantik untuk melaksanakan cadangan projek

## GPS Coordinate (SH) (hidden)
SMALL HYDRO
NO | RE TYPE | Application Status | Company Name | Installed Capacity | Net Export Capacity | Basic FiT Rate (Phase 1) (RM/kWh) | Proposed Basic FiT Rate (Phase 2) (RM/kWh) | Total FiT Rate (Phase 1) (RM/kWh) | Total FiT Rate (Phase 2) (RM/kWh) | Site Address | District | State | SP | GPS Coordinate (eFiT)
1 | SMALL HYDRO (HIGH HEAD) | SMALL HYDRO e-BIDDING : SUBMITTED | [11 empty] | Intake: Powerhouse:
2 | SMALL HYDRO (HIGH HEAD) | SMALL HYDRO e-BIDDING : SUBMITTED | [11 empty] | Intake: Powerhouse:
3 | SMALL HYDRO (HIGH HEAD) | SMALL HYDRO e-BIDDING : SUBMITTED | [11 empty] | Intake: Powerhouse:
4 | SMALL HYDRO (HIGH HEAD) | SMALL HYDRO e-BIDDING : SUBMITTED | [11 empty] | Intake: Powerhouse:
5 | SMALL HYDRO (HIGH HEAD) | SMALL HYDRO e-BIDDING : SUBMITTED | [11 empty] | Intake: Powerhouse:
6 | SMALL HYDRO (HIGH HEAD) | SMALL HYDRO e-BIDDING : SUBMITTED | [11 empty] | Intake: Powerhouse:
7 | SMALL HYDRO (HIGH HEAD) | SMALL HYDRO e-BIDDING : SUBMITTED | [11 empty] | Intake: Powerhouse:
8 | SMALL HYDRO (HIGH HEAD) | SMALL HYDRO e-BIDDING : SUBMITTED | [11 empty] | Intake: Powerhouse:
9 | SMALL HYDRO (HIGH HEAD) | SMALL HYDRO e-BIDDING : SUBMITTED | [11 empty] | Intake: Powerhouse:
10 | SMALL HYDRO (HIGH HEAD) | SMALL HYDRO e-BIDDING : SUBMITTED | [11 empty] | Intake: Powerhouse:
|  |  | TOTAL | 0 | 0

## Summary (hidden)
LAPORAN JAWATANKUASA PENILAIAN (TEKNIKAL) E-BIDDING 2022
RUMUSAN PENILAIAN TEKNIKAL BAGI RFP
PRA-KELAYAKAN - MENEPATI KRITERIA MINIMUM DAN KOD BIDANG PENDAFTARAN YANG DITETAPKAN
BIL | KRITERIA MANDATORI | BUTIRAN | PETENDER
|  |  | Hasilwan | Pekat | Metta Engineering | Intelligent Power System | Gading Kencana | Renosun | ERS
|  |  | 1/7 | 2/7 | 3/7 | 4/7 | 5/7 | 6/7 | 7/7
1 | Syarikat berdaftar di Malaysia | WAJIB DIPATUHI | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
2 | Tersenarai di dalam direktori SEDA Malaysia sebagai Registered PV Service Provider 2017 |  | √ | X | √ | √ | √ | √ | √
3 | Berdaftar GST dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
4 | Kontraktor CIDB berdaftar dengan minimum Gred G5 |  | Dalam proses upgrade from G1 | X | √ G6 | √ G7 | v G7 | Dalam proses upgrade from G1 | √ G5
5 | Dokumen bukti bagi rekod pepasangan solar PV dengan sistem pemantauan PV yang telah selesai sekurang-kurangnya 1.0MW |  | √ | X | √ | √ | √ | √ | √
Status |  | Lulus/ Gagal | Lulus Bersyarat | Gagal | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus Bersyarat | Lulus
PERINGKAT 1 - PENYEDIAAN DOKUMEN TENDER (TEKNIKAL)
BIL | KRITERIA MANDATORI | BUTIRAN | PETENDER
|  |  | 1/7 | 2/7 | 3/7 | 4/7 | 5/7 | 6/7 | 7/7
1 | Tenderer’s Official Letter | WAJIB DIPATUHI | √ | GAGAL | √ | √ | √ | √ | √
2 | Statement of Compliance (Section 2: Appendix 2-4) |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | √
3 | List of Projects Undertaken (Section 2: Appendix 2-8) |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | √
4 | Structure of Project Management Team and Team Members (Section 2, Para 6.4) |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | √
5 | Collaboration/partner of ICT company (Section 2; Para 6.3) |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | √
6 | Implementation Schedule (Section 2, Para 6.4) |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | √
7 | Description of Strategy/Project methodology (Section 2, Para 6.4.2) |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | √
8 | RFP Form (Technical) – item A and B (Section 4-1) |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | √
Status |  | Lulus/ Gagal | Lulus Bersyarat |  | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus Bersyarat | Lulus
PERINGKAT 2 - PENILAIAN TEKNIKAL
BIL | PENILAIAN TEKNIKAL | MARKAH | PETENDER
|  |  | 1/7 | 2/7 | 3/7 | 4/7 | 5/7 | 6/7 | 7/7
1 | List of Projects Undertaken | #REF! | #REF! | GAGAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Structure of Project Management Team & Team Members - Main and Partner Company | Lulus/ Gagal | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0
3 | Implementation Schedule | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | RFP Form (Technical) - a) Technical Proposal Paper | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | RFP Form (Technical) - b) Technical Proposal Schedule | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | Project Prototype Presentation | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Jumlah (markah lulus 80%) |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Status |  | Lulus/ Gagal | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | Lulus Bersyarat | #REF!
Ranking | Ranking | - | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | My Trends |  | Pekat | TNBES | Times-Lite | Amled | SFG
|  |  | 9.9mill |  | 3885896 | 7.5mill | 5463371 | 9583745 | 20532147
80
Tandatangan ahli JK Penilaian Teknikal :
..................................................... ....................................... .................................... ................................... ....................................... ................................................ .................................................
Pengerusi Ketua Pegawai Korporat Pengarah, Bah. RET Pengarah, Bah. ICT Tim. Pengarah, Bah. ICT Pen. Pengarah, Bah. RET Pen. Jurutera Kanan, Bah. RET
Ir. Akmal Rahimi Bin Abu Samah Dr Chen Wei Nee Pn. Azah Ahmad En. Leong CF En. Hazril Izan Bahari En. Mohd Idham Mohammad En. Haniff Ngadi
Tandatangan Urusetia:
....................................... ................................................
Tim. Pengarah, Bah. RET Pen. Pengarah, Bah. RET
En. Edisham Mohd Sukor En. Mohd Amirshaifulrazain Bin Abu Zaini

## Kelayakan (hidden)
LAPORAN JAWATANKUASA PENILAIAN (TEKNIKAL) E-BIDDING 2022
SUMBER TENAGA BOLEH BAHARU: BIOGAS
PENILAIAN SYARAT KELAYAKAN
MENEPATI SYARAT KELAYAKAN YANG DITETAPKAN DALAM AKTA TENAGA BOLEH BAHARU 2011 DAN PERUNDANGAN SUBSIDIARINYA
BIL | KRITERIA MANDATORI | BUTIRAN | PETENDER
|  |  | Hasilwan | Pekat | Metta Engineering | Intelligent Power System | Gading Kencana | Renosun | ERS
|  |  | 1/7 | 2/7 | 3/7 | 4/7 | 5/7 | 6/7 | 7/7
1 | Mematuhi kelayakan Kaedah 3 FiA Rules: (Penilaian berdasarkan SATU kategori pemohon yang sesuai sahaja) |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
| 1.1 Satu syarikat yang diperbadankan di Malaysia |  | √ | X | √ | √ | √ | √ | √
|  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  |  | Dalam proses upgrade from G1 | X | √ G6 | √ G7 | v G7 | Dalam proses upgrade from G1 | √ G5
|  |  | √ | X | √ | √ | √ | √ | √
Status |  | Lulus/ Gagal | Lulus Bersyarat | Gagal | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus Bersyarat | Lulus
PERINGKAT 1 - PENYEDIAAN DOKUMEN TENDER (TEKNIKAL)
BIL | KRITERIA MANDATORI | BUTIRAN | PETENDER
|  |  | 1/7 | 2/7 | 3/7 | 4/7 | 5/7 | 6/7 | 7/7
1 | Tenderer’s Official Letter | WAJIB DIPATUHI | √ | GAGAL | √ | √ | √ | √ | √
2 | Statement of Compliance (Section 2: Appendix 2-4) |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | √
3 | List of Projects Undertaken (Section 2: Appendix 2-8) |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | √
4 | Structure of Project Management Team and Team Members (Section 2, Para 6.4) |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | √
5 | Collaboration/partner of ICT company (Section 2; Para 6.3) |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | √
6 | Implementation Schedule (Section 2, Para 6.4) |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | √
7 | Description of Strategy/Project methodology (Section 2, Para 6.4.2) |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | √
8 | RFP Form (Technical) – item A and B (Section 4-1) |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | √
Status |  | Lulus/ Gagal | Lulus Bersyarat |  | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus Bersyarat | Lulus
PERINGKAT 2 - PENILAIAN TEKNIKAL
BIL | PENILAIAN TEKNIKAL | MARKAH | PETENDER
|  |  | 1/7 | 2/7 | 3/7 | 4/7 | 5/7 | 6/7 | 7/7
1 | List of Projects Undertaken | #REF! | #REF! | GAGAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Structure of Project Management Team & Team Members - Main and Partner Company | Lulus/ Gagal | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0
3 | Implementation Schedule | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | RFP Form (Technical) - a) Technical Proposal Paper | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | RFP Form (Technical) - b) Technical Proposal Schedule | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | Project Prototype Presentation | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Jumlah (markah lulus 80%) |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Status |  | Lulus/ Gagal | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | Lulus Bersyarat | #REF!
Ranking | Ranking | - | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
80
Tandatangan ahli JK Penilaian Teknikal :
..................................................... ....................................... .................................... ................................... ....................................... ................................................ .................................................
Pengerusi Ketua Pegawai Korporat Pengarah, Bah. RET Pengarah, Bah. ICT Tim. Pengarah, Bah. ICT Pen. Pengarah, Bah. RET Pen. Jurutera Kanan, Bah. RET
Ir. Akmal Rahimi Bin Abu Samah Dr Chen Wei Nee Pn. Azah Ahmad En. Leong CF En. Hazril Izan Bahari En. Mohd Idham Mohammad En. Haniff Ngadi
Tandatangan Urusetia:
....................................... ................................................
Tim. Pengarah, Bah. RET Pen. Pengarah, Bah. RET
En. Edisham Mohd Sukor En. Mohd Amirshaifulrazain Bin Abu Zaini

## penilaian teknikal (hidden)
LAPORAN JAWATANKUASA PENILAIAN (TEKNIKAL) TENDER ¦21 OCT 2016
SEDA (T) - 1/2016 : Design, Supply, Deliver, Install, Testing & Commissioning and Maintenance of 70kWp (nominal) of Building Integrated Solar Photovoltaic (BIPV) System and Ancillary Works which will function as a Roofed Pedestrian Pathway between Institut Kanser Negara and Hospital Putrajaya
PERINGKAT 3 - PENILAIAN TEKNIKAL
[8 empty] | Pekat |  |  | Intelligent Power System |  | Gading Kencana |  |  |  | Green Innotech |  | Plus Solar
Kriteria Utama |  | Sub kriteria |  | Pemarkahan | Wajaran (%) | Mata | 1/10 | 2/10 |  | 3/10 | 4/10 |  | 5/10 |  | 6/10 | 7/10 | 8/10 |  | 9/10 |  | 10/10
List of Projects Undertaken
1 | Section 4: Appendix 4-5 | 1.1 | Solar PV projects (2014 - 2016) | [11 empty] | 7
|  |  | a) No. of total project (2014-2016) | ≥ 5 | 35 | 3.5 |  | 34 | 3.5 |  | 6 | 3.5 | 3 |  |  |  | 98 | 3.5 | 6 | 3.5
|  |  |  | < 5 | 20 | 2 | [7 empty] | 2
|  |  | b) Total capacity (MW) | ≥ 1MW | 35 | 3.5 |  | 6.03MW | 3.5 |  | 1.25MW | 3.5 | 9.04MW | 3.5 |  |  | 1.046MW | 3.5 | 6.7MW | 3.5
|  |  |  | < 1MW | 20 | 2
|  | 1.2 | Project Status (2014-2016) | All completed | 30 | 3 |  | 19 in-progress |  |  | 1 in-progress |  | 1 in-progress |  |  |  | 3 in-progress |  | All completed | 3
|  |  |  | ≤ 2 in-progress | 20 | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2
|  |  |  | > 2 in-progress | 10 | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Markah |  |  |  |  | 100 | 10 |  | 8 |  |  | 9 |  | 7.5 |  |  |  | 8 |  | 10
Structure of Project Management Team & Team Members
2 | Section 2, Para 6.4 | 2.1 | Pengalaman ahli pasukan (sistem solar pv ) | ≥ 5 tahun | 25 | 1.25 |  | > 5 tahun | 1.25 |  | > 5 tahun | 1.25 | > 5 tahun | 1.25 | 6 tahun |  | Tidak dinyatakan |  | > 5 tahun | 1.25
|  |  |  | < 5 tahun | 10 | 0.5 | [11 empty] | 0
|  | 2.2 | Bilangan ahli Pasukan kerja | ≥ 5 orang | 25 | 1.25 |  | 21 orang | 1.25 |  | 13 orang | 1.25 | 12 orang | 1.25 | 5 orang |  | 15 orang | 1.25 | 14 orang | 1.25
|  |  |  | < 5 orang | 10 | 0.5
|  | 2.3 | Carta pasukan kerja berserta peranan dan tanggungjawab setiap ahli pasukan | Ada | 25 | 1.25 |  | Ada | 1.25 |  | Ada | 1.25 | Ada | 1.25 | Ada |  | Ada | 1.25 | Ada | 1.25
|  |  |  | Tiada | 0 | 0
|  | 2.4 | CV kakitangan disertakan | Ada | 25 | 1.25 |  | Ada | 1.25 |  | Tiada |  | Ada | 1.25 | Ada |  | Tiada |  | Ada | 1.25
|  |  |  | Tiada | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Markah |  |  |  |  | 100 | 5 |  | 5 |  |  | 3.75 |  | 5 |  |  |  | 2.5 |  | 5
Implementation Schedule
3 | Section 2, Para 6.5 | 3.1 | Jadual pelaksanaan kerja | Menyenaraikan semua aktiviti terlibat | 50 | 2.5 |  | Menyenaraikan semua aktiviti terlibat | 2.5 |  | Menyenaraikan semua aktiviti terlibat | 2.5 | Menyenaraikan semua aktiviti terlibat | 2.5 | Menyenaraikan semua aktiviti terlibat |  | Hanya sebahagian aktiviti dinyatakan |  | Menyenaraikan semua aktiviti terlibat | 2.5
|  |  |  | Hanya sebahagian aktiviti dinyatakan | 25 | 1.25 | [11 empty] | 1.25
|  |  |  | Tidak memenuhi TOR | 0 | 0
|  | 3.2 | Tempoh kerja /aktiviti pelaksanaan projek/kajian | < 6 bulan | 50 | 2.5 |  | 4 bulan | 2.5 |  | 6 bulan |  | 2 bulan | 2.5 | 6 bulan |  | 6 bulan |  | 4.5 bulan | 2.5
|  |  |  | ≥ 6 bulan | 25 | 1.25 | [5 empty] | 1.25 | [5 empty] | 1.25
Markah |  |  |  |  | 100 | 5 |  | 5 |  |  | 3.75 |  | 5 |  |  |  | 2.5 |  | 5
Description of Strategy
4 | Section 2, Para 6.5.2 | 4.1 | Cadangan pelan konsep rekabentuk stuktur | Ada | 25 | 1.25 |  | Ada | 1.25 |  | Tiada |  | Ada | 1.25 | Ada |  | Tiada |  | Ada | 1.25
|  |  |  | Tiada | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 4.2 | Cadangan sistem solar pv termasuk kaedah pengiraan dan spesifikasi | Ada | 25 | 1.25 |  | Ada | 1.25 |  | Tiada |  | Ada | 1.25 | Ada |  | Tiada |  | Ada | 1.25
|  |  |  | Tiada | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 4.3 | Pengiraan wind load bagi struktur pepasangan | Ada | 25 | 1.25 |  | Ada | 1.25 |  | Tiada |  | Tiada |  |  |  | Tiada |  | Ada | 1.25
|  |  |  | Tiada | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 4.4 | Metodologi | Jelas tentang kaedah pelaksanaan | 25 | 1.25 |  | Jelas tentang kaedah pelaksanaan | 1.25 |  | Jelas tentang kaedah pelaksanaan | 1.25 | Jelas tentang kaedah pelaksanaan | 1.25 | Jelas tentang kaedah pelaksanaan |  | Tidak dinyatakan |  | Tidak dinyatakan
|  |  |  | Tidak jelas tentang kaedah pelaksanaan | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0
Markah |  |  |  |  | 100 | 5 |  | 5 |  |  | 1.25 |  | 3.75 |  |  |  | 0 |  | 3.75
Rating bagi penilaian konsep rekabentuk struktur oleh ahli JK Penilaian Teknikal
5 | Lampiran | 5.1 | Lakaran lukisan pelan konsep rekabentuk stuktur | Rating panel: 100% = 20 mata 80% = 16 mata 60% = 12 mata 40% = 8 mata 20% = 4 mata 0% = 0 mata |  |  |  | Panel 1 |  |  | Tiada | 0 | Panel 1 |  |  |  | Tiada | 0 | Panel 1
[8 empty] | Panel 2 |  |  |  |  | Panel 2 | [5 empty] | Panel 2
[8 empty] | Panel 3 |  |  |  |  | Panel 3 | [5 empty] | Panel 3
[8 empty] | Panel 4 |  |  |  |  | Panel 4 | [5 empty] | Panel 4
[8 empty] | Panel 5 |  |  |  |  | Panel 5 | [5 empty] | Panel 5
Markah |  |  |  |  | 100 | 20 |  | Purata Rating |  |  | 0 |  | Purata Rating |  |  |  | 0 |  | Purata Rating
Tender Form (Technical)
6 | Appendix 5-2 | 5.1 | Solar PV Module | All Complied - 100% = 55 mata Complied (10 to 13) - 80% = 44 mata Complied (5 to 9) - 60% = 33 mata Complied (1 to 4) - 40% = 22 mata Not Complied - 0% = 0 mata |  |  |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  | x |  | x
|  | 5.2 | PV Inverter |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  | x |  | x
|  | 5.3 | DC Cable |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  | x |  | x
|  | 5.4 | AC Cable |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  | x |  | x
|  | 5.5 | BIPV Structure |  |  |  |  | √ |  |  | x |  | √ |  |  |  | x |  | √
|  | 5.6 | Site-to-site VPN Solution at SEDA Office |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  | x |  |  |  | x |  | x
|  | 5.7 | Data logger |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  | x |  |  |  | x |  | x
|  | 5.8 | Weather Monitoring Station |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  | x |  |  |  | x |  | x
|  | 5.9 | Network Switch |  |  |  |  | √ |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x
|  | 5.10 | LED TV |  |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x
|  | 5.11 | PC Server |  |  |  |  | √ |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x
|  | 5.12 | UPS |  |  |  |  | x |  |  | √ |  | x |  |  |  | x |  | x
|  | 5.13 | Site-to-site VPN Solution at IKN & HPJ |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  | x |  |  |  | x |  | x
|  | 5.14 | TV Display Rack |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  | x |  |  |  | x |  | x
Markah |  |  |  |  | 100 | 55 |  | 44 |  |  | 44 |  | 33 |  |  |  | 0 |  | 22
|  |  |  | JUMLAH MATA |  |  |  | 67 |  |  | 61.75 |  | 54.25 |  |  |  | 13 |  | 45.75
STATUS
Dicadangkan markah bagi penilaian teknikal adalah _____ daripada markah penilaian keseluruhan
............................................................ ......................................... ......................................... ........................................... .............................................. ..........................................
Pengerusi Pengarah, Bah. RET Tim. Pengarah, Bah. RET Pen. Pengarah, Bah. RET
Ir. Akmal Rahimi Bin Abu Samah Pn. Azah Ahmad En. Edisham Mohd Sukor En. Mohd Amirshaifulrazain
Tandatangan ahli JK Penilaian Teknikal :

## Tech Form (hidden)
RFP FORM (TECHNICAL)
RFP : Design, Develop, Supply, Deliver, Install, Test, Commission, Train & Maintenance of a National PV Monitoring and Performance Database
ITEM NO. | SPECIFICATIONS | TECHNICAL REQUIREMENTS | 1/7 | 3/7 | 4/7 | 5/7 | 6/7 | 7/7
1 | Wind speed Sensor
i. | Manufacturer | - | SMA or equivalent | Mencke & Tegtmeyer GMBH or equivalent | Mencke & Tegtmeyer GMBH | SolarLog | Solarlog | LSI Lastem
ii. | Model/Brand | - | Wind sensor | Solar-log Si-RS485 T-2T-V or equivalent | Si-RS485 TC-2T-V/IMT | Anemometer | SI-RS485TC-2T-V | DNA 202
iii. | Classification | - | - | IP65 | RS485 | PT1000 | - | Relay read
iv. | Uncertainty | ≤ 0.5 m/s for wind speeds ≤ 5 m/s, and ≤ 10 % of the reading for wind speeds greater than 5 m/s. | 0.8m/s to 40m/s | 0.5m/s or 5% of reading | Comply | Range: 0 - 45m/s Accuracy: ±(0.3+0.03V)m/s Resolution: 0.1m/s Threshold: ≤ 0.5m/s | 0.5m/s or 5% of reading | 2.5%
v. | Qualifications and Certificates | Measurement methods shall comply with the latest MS IEC61724 or equivalent | - | EN-6100-6-1:2007 EN-6100-6-3:2007 | Comply | EN 61000-6-1:2007 EN 61000-6-3:2007 | Comply | -
vi. | Product Warranty | - | 2 years | 2 years | 2 years | 2 years | 2 years | 24 months
vii. | Other Specifications | Wind speed is to be measured using an anemometer at a height and location which is representative of the array and placed at the highest point of on the sub array | Yes | Comply | Comply | Comply | Cup anemometer provided with 5m connection cable | 0 - 75 m/s measuring range
Attach product datasheet/specification/certifications |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
2 | Irradiance Sensor (Calibrated PV reference cell)
i. | Manufacturer | - | SMA or equivalent | Mencke & Tegtmeyer GMBH | Mencke & Tegtmeyer GMBH | SolarLog | Solarlog | LSI Lastem
ii. | Model/Brand | - | Sensor box or equivalent | Solar-log Si-RS485 T-2T-V-SL | Solar-log Si-RS485 TC-2T-V / IMT | SensorBox Pro Plus | Solarlog Sensor Box | DPA 053
iii. | Classification | - | - | IP65 | RS485 | - | - | 2nd class (ISO 9060)
iv. | Nominal Voltage; range | - | 100 - 240V AC | 12-28Vdc | 12-28Vdc | 80mA & 10.5Vdc | ± 5% | 10 - 15mV/W/m2
v. | Resolution | <=1 W/m² | - | ± 5°C | Comply | 0 W/m2 | <=1 W/m² | 0 -2000 W/m2
vi. | Qualifications and Certificates | - PV reference devices; Conform to a and calibrated according to IEC 60904-2 - Measurement methods shall comply with the latest MS IEC61724 or equivalent | - | EN 61000-6-1:2007 EN 61000-6-3:2007 | IEC 60904-4 Comply | EN 61000-6-1:2007 EN 61000-6-3:2007 | Comply | -
vii. | Product Warranty | - | 5 years | 2 years | 2 years | 2 years | - | 24 months
Attach product datasheet/specification/certifications |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
3 | Module Temperature Sensor
i. | Manufacturer | - | SMA or equivalent | Mencke & Tegtmeyer GMBH | Mencke & Tegtmeyer GMBH | SolarLog | Solarlog | LSI Lastem
ii. | Model/Brand | - | PT100 or equivalent | Solar-log Si-RS485-TL-T | Tmodul-Si / IMT | SensorBox Pro Plus | Solarlog Sensor Box | DLE - 124
iii. | Classification | PT100 or PT1000 | PT100 | PT1000 | PT1000 | PT100 | PT100 | PT100
iv. | Measurement range | 0 °C – 100 °C | -20 °C – 110 °C | -20 °C – 70 °C | 0 °C – 100 °C | -20 °C – 70 °C | -20 °C – 70 °C | -50 °C – 70 °C
v. | Uncertainty | ± 1°C | ± 0.7°C | ± 1°C | ± 1°C | ± 0.5°C | ± 5% | ± 0.15°C
vi. | Qualifications and Certificates | Measurement methods shall comply with the latest MS IEC61724 or equivalent | - | EN 61000-6-1:2007 EN 61000-6-3:2007 | Comply | EN 61000-6-1:2007 EN 61000-6-3:2007 | Comply | DIN IEC 751 (EN 6075)
vii. | Others | - | 2 years warranty |  | 2 years warranty
Attach product datasheet/specification/certifications |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
4 | Ambient Air Temperature Sensor
i. | Manufacturer | - | SMA or equivalent | Mencke & Tegtmeyer GMBH | Mencke & Tegtmeyer GMBH | SolarLog | Solarlog | LSI Lastem
ii. | Model/Brand | - | Ambient Temp Sensor or equivalent | Solar-log Si-RS485 TL-2T-V | Tmodul-Si / IMT | SensorBox Pro Plus | Solarlog Sensor Box | DLE - 124
iii. | Classification | PT100 or PT1000 | PT100 | PT1000 | PT1000 | PT1000 | PT1000 | PT100
iv. | Measurement range | 0 °C – 100 °C | -30 °C – 80 °C | -40 °C – 85 °C | -40 °C – 85 °C | -20 °C – 70 °C | -40 °C – 85 °C | -50 °C – 70 °C
v. | Uncertainty | ± 1°C. | ± 0.7°C | Comply | Comply | ± 0.5°C | ± 5% | ± 0.15°C
vi. | Qualifications and Certificates | Measurement methods shall comply with the latest MS IEC61724 or equivalent | - | Comply | Comply | EN 61000-6-1:2007 EN 61000-6-3:2007 | Comply | DIN IEC 751 (EN 6075)
vii. | Others | - | IP65 |  | 2 years warranty
Attach product datasheet/specification/certifications |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
5 | Data Logger
i. | Manufacturer | - | SMA or equivalent | Solare Detensysteme GmbH | Thermo Fisher Scientific | SolarLog | Zynix Original Sdn Bhd | Electrex
ii. | Model/Brand | - | Webbox, Cluster controller or equivalent | Solar-log | DT82EM Series 3 / dataTaker | Solarlog 2000 | CPAMS3064 | Yocto Net
iii. | Power Supply | 12-24V DC / 220-240V AC | 100 - 240V AC | 12Vdc / 220-240Vac | 10 - 30V / 240V | 115 - 230 V / 12V / 3W | 220 -240 Vac | 85 - 265 Vac/ 100-374 Vdc
iv. | Interfaces | • Voltages and currents supply as needed for the environmental sensors; and • Communication ports like RS485 RS232, ETH, CAN or PROFIBUS depending on the inverter interface. | RS485, Fast Ethernet, Modbus, Ftp, TCP/UDP etc | Comply | Comply Come with profibus converter | RS485, RS422, CAN | RS485, Ethernet, Differential measurement PWt | RS485 (modbus RTU) Ethernet/Modbus TCP/IP
v. | Interfaces Compatability | • Able to communicate with various brands of inverter which may have different communication protocols and different data encryption. • Able to communicate with the existing data logger installed at site (if any). | Yes via above interface | Comply | Comply | Comply | Yes | Equipped with driver for 14 brands
vi. | Data Storage | • Onboard storage - minimum of one (1) month data • SD card - minimum of two (2) months data | Internal 8MB, SD-Card 2GB | Onboard 1month data, Usb storage can be used as backup | 128MB - 10,000,000 data point CF/USB/SD Card | Memory, SD 2GB, endless data logging | Yes, 30days data @15min SD Card (3months data) | Non-volatile 128MB (up to 60days data recorded)
vii. | Data Transfer to Server | Able to send data directly to the SEDA Malaysia’s Data Centre as specified in Section 3 document | Yes via on site system | Comply | Comply | Comply. Suppport HTTP/FTP | Yes | via secured VPIV connection
viii. | Internet Communication | Able to work with a wide range of communication methods: • Cellular network via modem; or • Hardwired/Wifi/Fibre Optic via Ethernet ports. | Yes via on site system | Comply | Unit comes with built in modem Ethernet ports / Hardware /USB | Ethernet, GPRS & Wifi | Yes | TM UniFi
ix. | Interfaces Compatability | • Able to communicate with various brands of inverter which may have different communication protocols and different data encryption. • Able to communicate with the existing data logger installed at site (if any). | Yes via on site system | Comply | Comply | Comply | Yes | Equipped with driver for 14 brands
x. | Operating Temperature | -20°C to 50°C ambient temperature | -20 °C – 65 °C | -10 °C – 50 °C | -30 °C – 70 °C | -20 °C – 50 °C | -20 °C – 50 °C | -20 °C – 60 °C
xi. | Data Upload Frequency | •Recording interval: minimum 15 minutes •Timestamp accuracy: 15s •Timestamp resolution: 1s | Any interval at all by user | Comply | Max speed : 25Hz / 40ms Effective resolution : 18 bit | Comply | Yes, uses FTP protocol | Comply
xii. | Qualifications and Certificates | • To comply with MS1837: Malaysian Standard on Installation of Grid-Connected Photovoltaic (PV) System • Measurement methods shall comply with the latest MS IEC61724 or equivalent | - | Comply | Comply | Comply | Yes | IEC EN 61010 Class 2 IEC EN 61326-1A
xiii. | Warranty | Minimum warranty of two (2) years | 5 years | 2 years | 2 years | 2 years | Yes | 2 years
xiv. | Parameters of Data Recording | Environmental : In-plane irradiance (POA), Global horizontal irradiance (GHI), PV module temperature, Ambient air temperature and Wind speed AC electrical: Output voltage per phase , Output current per phase, Output power per phase and Output energy total, Frequency DC parameters: PV array voltage , PV array current and PV array power Inverter operational status: On/Off | Yes & more if required | Comply | Comply | Comply | Yes | Comply
xv. | Other |  | -
Attach product datasheet/specification/certifications |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
ITEM NO. | SPECIFICATIONS | TECHNICAL REQUIREMENTS | 1/7 | 3/7 | 4/7 | 5/7 | 6/7 | 7/7
6 | Uninterruptible Power Supply (UPS)
i. | Manufacturer | - | APC or equivalent | APC | Mean Well (MW) | APC by Schneider | Micromate | Electrex
ii. | Model/Brand | - | SMART UPS SMT3000l | APC Back-UPS 625 | DR - UPS40 / Mean Well | APC Back-UPS 650 | Micromate HP800 | Comes as built in package in Libra Enclosure
iii. | Power Capacity | 210 Watts / 350 VA | 2700W/3000VA | 325W/625VA | 960W | 325W/650VA | 480W/800VA
iv. | Input/Output Voltage | 230V Nominal Voltage | 230V | 230V | 24 - 29 Vdc / 21 -29V | 230V | 230V
v. | Frequency |  | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz
vi. | Recharge Time |  | 3 hours | 6 hours | 8 hours | 4 hours | 8 hours
vii. | Battery | Removable type (changeable) | RBC 55 | Comply | Comply | Removable type (changeable), lead-acid battery, leak proof | user replaceable battery
viii. | Accessories |  | CD, RS232 & USB cables | - | Battery | - | -
| Others |  | Warranty: 3 years but 2 years battery | - | 3 years warranty | - | Compliance to GB/IEC regulations & 12 months warranty
Attach product datasheet/specification/certifications |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
7 | Non-metallic Enclosure/Housing
i. | Manufacturer | - | Precomp or equivalent | Urgante | Rose Enclosures | CVS | Safybox BRES | TJ Box
ii. | Model/Brand | - | Growv 19" Flr Stnd 42U Rack | - | 33.23 30 11 /Rose |  | BRES-325P | TX - 65
iii. | Material | Polycarbonate or ABS plastic | Epoxy powder coated metal | Polyester | Comply | Polycarbonate | GRP Polyester enclosure | Glass fibre reinforced polyester
iv. | Air Ventilation | • Good air ventilation (ambient temperature shall not more than equipment’s operating temperature) | 2 x ventilation fans | Comply | Comply | Comply | Good air ventilation | Comply
v. | Protection | • Protection against dust and moisture • Anti-theft protection - Transparent door with lock set | Tampered glass door c/w cam lock | Comply | Comply | IP66 | Comply | Comply
vi. | Brackets | Wall mounting brackets | N/A | Comply | Comply | Comply | Wall mounting | Wall mount
vii. | Size | Can be equipped with a data logger, communication equipments and accessories | Yes | Comply | Can be equipped data logger, UPS & all electrical component | Comply | Comply | 600 x 500 x 230 mm
viii. | Electrical Works | Electrical works include electrical cabling, communication cabling and power socket outlet. | 13A power point channel with socket | Comply | Panel wiring, power socket and communication cabling will be provided | Inclusive electrical works | Comply | Comply
ix. | Others
Attach product datasheet/specification/certifications |  |  | √ | x | √ | √ | √ | √
8 | Communication between Data Logger and Data Center (Internet Access)
i. | Medium of Communication | Cellular Networks - Minimum requirement of cellular networks is to have accessibility to ensure a good and stable internet access; or | Mobile broadband | Comply | Comply | GSM, HSB (Fibre Optic) | Priority ethernet, ADSL/WiFi/Fibre optic/Cellular network
ii. |  | Hardwired/Wifi/Fibre Optic Internet Access - ADSL Lines, internet over Wifi and Internet via fibres optic are also available. If those are available it is preferable to use these services for communication | Copper/wifi/fibre/ADSL | Comply | Comply | Ethernet / WiFi (Optional) |  | Hardwired/ Fibre Optic
iii. | Ethernet communication | Ethernet communication should be done via a secured protocol, minimum 128-bit crypted, using SFTP, VPN etc | Yes | Comply | Comply | Support FTP/SFTP, VPN, Tunneling, etc |  | Secured VPN
iv. | Service Provider | - | TM/Maxis/Digi/Yes/ Umobile | Celcom/TM/ MyEvolution/ Maxis | - | Celcom, Umobile, Maxis, Digi & Unifi | Digi, Maxis, Celcom (based on network availabiity) | TM UniFi
v. | Hardware |  | Modem & Router | Router | Built-in modem at datalogger | TM Unifi HSB Modem & Router | GSM router / Network router / Private Packet Radio | Modem & router
vi. | Hardware Warranty | 2 year | 2 years | 2 years | Comply | 2 years | 2 years | 2 years
vii. | Subsciption Period | 4 years | 4 years | 4 years | Comply | 4 years | 4 years | Comply
viii. | Others |  | Dell Optiplex 3046 PC
9 | Incoming Server
i. | Server/Model |  | Dell Power Edge or equivalent | Dell Power Edge R630 RACE Server x 2 | HP DL380 Gen 9 85FF CTO Server | Dell Power Edge R430 Server | Dell R730 2 U Rack Server | HP DL380G9
ii. | Processor |  | Intel Xeon Quad Core E3 | 2 x Intel Xeon E5-2640 V4 2.4Ghz 10 Cores | 2 x Intel Xeon E5-2630 V4 (2.2Ghz 10 Cores) | Intel Xeon 1.7GHz, 6 Core, 15MB Cache | Intel Xeon E5-2650 v4 2.2Ghz, 12 Cores | Intel Xeon E5-2680 v4 x 2
iii. | RAM |  | 32GB | 64 GB | 32GB | 8GB | 96GB | 16GB x 4
iv. | Hard drive |  | 2 x 1TB | 4 x 1.2TB 10K RPM SAS | 900GB x 8 | 300GB 10K RPM SAS | 2 x 300GB 10K RPM SAS | 300GB SAS x 2
v. | Support |  | 24x7 | 4 years ProSupport & Mission Critical (24x7) 4 hours onsite service | Comply | 99.9% network availability, full hardware repair/replacement during subscription period | 4 years pro support 24x7 | Full Support 24x7
vi. | Subsciption Period | 4 years | 4 years | 4 years | Comply | 4 years | 4 years | Comply
vii. | Server Hosted Location | In Malaysia | In Malaysia | In Malaysia | Comply | AIMS Cyberjaya | Cyberjaya | Cyberjaya
viii. | Features | DDoS Protection | Yes | DDoS Protection | Comply | HTTP/HTTPS, RDP, VPN, Tunnelinh. All configuration via Firewall settings, anti DDoS | Sonicwall NSA3600 Total Secure with intrusion prevention including DDOS Protection | Sophos X310 total protect firewall
ix. | Others |  | C/W High Availability |  |  |  | 2 ports 10Gbps & 6 ports 1Gbps LAN Hyper-V host for incoming server & web servers
Attach product datasheet/specification/certifications |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
10 | Data Analysis/Storage Server
i. | Server/Model |  | Dell Power Edge or equivalent | Dell Power Edge R630 RACE Server x 2 | HP DL380 Gen 9 85FF CTO Server | Dell Power Edge R430 Server | Dell R730 2 U Rack Server | EMCVNX e3200
ii. | Processor |  | Intel Xeon Quad Core E3 | 2 x Intel Xeon E5-2640 V4 2.4Ghz 10 Cores | 2 x Intel Xeon E5-2630 V4 (2.2Ghz 10 Cores) | Intel Xeon 2.2GHz, 10 Core, 25MB Cache | Intel Xeon E5-2637 v4 3.5Ghz, 8 Cores | Intel Xeon Quad Core
iii. | RAM |  | 64GB | 128 GB | 32GB | 16GB | 64GB | max fast cache 400GB
iv. | Hard drive |  | 1 x 240GB SSD with 4 x 4TB | 2 x 1.2TB 10K RPM SAS + 12 x 2TB 7200RPM SATA | 900GB x 8 | 1TB 10K RPM SAS | 6 x 600GB 15K RPM SAS | 1.2TB 10K SAS
v. | Support |  | 24x7 | 4 years ProSupport & Mission Critical (24x7) 4 hours onsite service | Comply | 99.9% network availability, full hardware repair/replacement during subscription period | 4 years pro support 24x7 | 24x7
vi. | Subsciption Period | 4 years | 4 years | 4 years | Comply | 4 years | 4 years | Yes
vii. | Server Hosted Location | In Malaysia | In Malaysia | In Malaysia | Comply | AIMS Cyberjaya | Cyberjaya | Yes
viii. | Features | DDoS Protection | Yes | DDoS Protection | Comply | HTTP/HTTPS, RDP, VPN, Tunnelinh. All configuration via Firewall settings, anti DDoS | Sonicwall NSA3600 Total Secure with intrusion prevention including DDOS Protection | Sophos X310 total protect firewall
ix. | Others |  | C/W High Availability |  |  |  | 2 ports 10Gbps & 6 ports 1Gbps LAN Hyper-V host for incoming server & web servers
Attach product datasheet/specification/certifications |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
ITEM NO. | SPECIFICATIONS | TECHNICAL REQUIREMENTS | 1/7 | 3/7 | 4/7 | 5/7 | 6/7 | 7/7
11 | Webserver
i. | Server/Model |  | Dell Power Edge or equivalent | Dell Power Edge R630 RACE Server x 3 | HP DL380 Gen 9 85FF CTO Server | Dell Power Edge R430 Server | Dell R730 2 U Rack Server | HP DL380G9
ii. | Processor |  | Intel Xeon Quad Core E3 | 2 x Intel Xeon E5-2640 V4 2.4Ghz 10 Cores | 2 x Intel Xeon E5-2630 V4 (2.2Ghz 10 Cores) | Intel Xeon 1.7GHz, 6 Core, 15MB Cache | Intel Xeon E5-2650 v4 2.2Ghz, 12 Cores | Intel Xeon E5-2680 v4 x 2
iii. | RAM |  | 32GB | 64 GB | 32GB | 8GB | 96GB | 64GB
iv. | Hard drive |  | 2 x 1TB | 4 x 1.2TB 10K RPM SAS | 900GB x 8 | 300GB 10K RPM SAS | 2 x 300GB 10K RPM SAS | 3TB
v. | Support |  | 24x7 | 4 years ProSupport & Mission Critical (24x7) 4 hours onsite service | Comply | 99.9% network availability, full hardware repair/replacement during subscription period | 4 years pro support 24x7 | 24x7
vi. | Subsciption Period | 4 years | 4 years | 4 years | Comply | 4 years | 4 years | Yes
vii. | Server Hosted Location | In Malaysia | In Malaysia | In Malaysia | Comply | AIMS Cyberjaya | Cyberjaya | Yes
viii. | Features | DDoS Protection | Yes | DDoS Protection | Comply | HTTP/HTTPS, RDP, VPN, Tunnelinh. All configuration via Firewall settings, anti DDoS | Sonicwall NSA3600 Total Secure with intrusion prevention including DDOS Protection | Sophos X310 total protect firewall
ix. | Others |  | C/W High Availability |  |  |  | 2 ports 10Gbps & 6 ports 1Gbps LAN Hyper-V host for incoming server & web servers
Attach product datasheet/specification/certifications |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
12 | Backup Server
i. | Server/Model |  | Dell Power Edge or equivalent | Dell Power Edge R630 RACE Server x 2 | Store Virtual 3200 | Dell Power Edge R430 Server | Dell R730 2 U Rack Server | HP DL380G9
ii. | Processor |  | Intel Xeon Quad Core E3 | 2 x Intel Xeon E5-2640 V4 2.4Ghz 10 Cores | Virtual processor (1 processor = 6 cores) | Intel Xeon 2.2GHz, 10 Core, 25MB Cache | Intel Xeon E5-2650 v4 2.2Ghz, 12 Cores | Intel Xeon E5-2680 v4 x 2
iii. | RAM |  | 16GB | 128 GB | 32GB | 16GB | 32GB | 128GB
iv. | Hard drive |  | 2 x 1TB | 4 x 1.2TB 10K RPM SAS | 1.2TB x 16 | 1TB 10K RPM SAS | 2 x 300GB 10K RPM SAS | 14.4TB
v. | Support |  | 24x7 | 4 years ProSupport & Mission Critical (24x7) 4 hours onsite service | Comply | 99.9% network availability, full hardware repair/replacement during subscription period | 4 years pro support 24x7 | 24x7
vi. | Subsciption Period | 4 years | 4 years | 4 years | Comply | 4 years | 4 years | Yes
vii. | Server Hosted Location | In Malaysia | In Malaysia | In Malaysia | Comply | AIMS Cyberjaya | Cyberjaya | Yes
viii. | Features | DDoS Protection | Yes | DDoS Protection | Comply | HTTP/HTTPS, RDP, VPN, Tunnelinh. All configuration via Firewall settings, anti DDoS | Sonicwall NSA3600 Total Secure with intrusion prevention including DDOS Protection | Sophos X310 total protect firewall
ix. | Others |  | C/W High Availability |  |  |  | 2 ports 10Gbps & 6 ports 1Gbps LAN Hyper-V host for incoming server & web servers
Attach product datasheet/specification/certifications |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
13 | SMART LED TV
i. | Manufacturer |  | Philips or equivalent | Samsung | Samsung | Sony | Philips | Samsung
ii. | Model/Brand |  | 50PUT6800 | UA50KV6000 | J5300 / UN50J5300 | SNY-KDL50W800C | 50PFT5100S/98 | KV 6000 Series
iii. | Screen Size | 50inch | 50inch | 50inch | Comply | Comply | 50inch | 55 inch
iv. | Technology | LED | LED | LED | Comply | LED | LED | LED
v. | Warranty |  | 2 years | 2 years | 1 year | 1 year | 1 year | 2 years
vi. | Input | HDMI/VGA/USB | 4xHDMI, 3xUSB & 1xY/Pb/Pr | HDMI, USB | Comply | HDMI/USB & VGA Adaptor | HDMI/VGA/USB | 6 x HDMI
vii. | Features |  | Android TV | - | Smart Hub, Eco Sensor, Connect share, Auto power off & wide colour enchancer plus | Resolution : 1920x1080pixels & Dolby digital audio | Full HD, Slim design | 4K UHD Resolution
viii. | Energy Efficiency Rating | 5 star label by Suruhanjaya Tenaga | - | Comply | Comply | Comply | - | -
ix. | Accessories |  |  | Remote Control | Power supply, Remote |  | Remote controll, table top stand, power cord, manuals & warranty leaflet
Attach product datasheet/specification/certifications |  |  | √ | x | √ | √ | √ | √
14 | Portable TV Rack
i. | Manufacturer | - | NB Corporation or equivalent | - | Israk | North Bayou | Israk Technology | AN Israk Enterprise
ii. | Model/Brand | - | TS112 | - | TS605AWS - BMW - M10 | TS112-BLK | TS653DC-BLK | TS205-BLK
iii. | Overall width x depth x height | - | 1500x600x950mm | 65.5 x 54 x 155.6cm | 750 x 490 x1500 (mm) | Refer datasheet | 750x490mm | 1100x420x1398mm
iv. | Material |  | Alu Alloy | Steel | Mild Steel | Aluminium Alloy | Mild Steel | Steel Glass
v. | Mount Bracket |  | Vesa Pattern | Adjustable TV Bracket | 400 x 400, 600 x 600 | Comply | Fixed bracket | Ar - ML; Yes
vi. | Max TV weight |  | 45.5kg | 68kg | 33kg | 45.5kg | 50kg | 40kg
vii. | Features |  | Intergrated cable management | With wheel | Adjustable shelves & adjustable bracket height | Swivel angle, tit angle, high tensile full welded solid base, height adjustable, brake wheels | Easy to install & dismante with flexible viewing angles & study locking devices | Swivel
viii. | Accessories |  | - | - |  |  | - | Glass Rack
ix. | Others | •Signage: Project title and SEDA Malaysia’s Logo | Yes | Comply |  | Comply | Digital Signage | Comply
Attach product datasheet/specification/certifications |  |  | √ | x | √ | √ | √ | √
15 | All-in-one PCs
i. | Manufacturer | - | Dell or equivalent | HP | HP | Dell | HP | Dell
ii. | Model/Brand | - | Optiplex 3046 | HP-22-B030D | HP - All in one 200-5226 | Inspiron 22 3000 | HP 22-B201D | Inspiron A10 3264
iii. | Screen Size | minimum 21.5inch LED Display | 27inch | 21.5inch LED | 21.5inch LCD | 22inch LED | 21.5inch | 21.5inch
iv. | Operating Software |  | Win 7 Pro | Windows 10 (64bit) | Windows 64bit | Windows | Windows 10 home 64bit | Windows 10
v. | Processor |  | Intel Core i5-6500 | Intel Core i3-6100V | Intel Pentium E5700 | Intel Core i3 7th | Intel Core i3-7100U (2.4GHz, 3MB cache, 2 cores) | i3-7100U
vi. | Memory |  | 4GB | 4GB DDR4 - 2133 | 2GB | 4GB | 4GB | 4GB DDR4
vii. | Storage |  | 1TB | 1TB | 500GB | 1TB 10K RPM SAS | 1TB HDD | 1TB SATA
viii. | Warranty |  | 3 years, NBD Onsite | 3 years | 1 year | 1 year | 3 years | 1 year
ix. | Pre-installed Software |  | MS Office 2016 | MS Office | Norton Internet security, MS Office, PDF complete edition | MS Office 2016, AutoCAD & Adobe Suite | Bing, cyberlink powerdirector, media player & dropbox | Cyberlink Software
x. | Features |  | Minitower | 2xUSB 2.0 2xUSB 3.0 | Webcam, mouse, keyboard, USB 2.0 ports & disk drive | Refer datasheet | DTS Studio Sound | DVD-RW Drive
xi. | Accessories |  | Mouse & Keyboard | Keyboard & optical mouse |  |  | Keyboard & mouse | Keyboard & mouse
xii. | Others |  | Mcafee Security Center or equivalent |  |  |  | LED screen anti-glare & touch screen
Attach product datasheet/specification/certifications |  |  | √ | x | √ | √ | √ | √
ITEM NO. | SPECIFICATIONS | TECHNICAL REQUIREMENTS | 1/7 | 3/7 | 4/7 | 5/7 | 6/7 | 7/7
16 | Monitoring Room
i. | Manufacturer | - | Local | - | N/A | - | - | Apex
ii. | Model/Brand | - | Local | - | N/A | - | - | Chair: CH-PECO-01 Desk: WK-N2-MT5
iii. | Room Partition | Glass partition with doors and lock set. The glass partition shall have frosted sticker lining for safety measures | Tampered glass with lock set & frosted sticker lining | Comply | Comply | Comply | Comply | 20sqft as per requirement
iv. | Electrical works | • Electrical cabling and power socket outlet • Network cabling and accessories | 3 Pairs power socket & 2 network points | Comply | Comply | Comply | Comply | Included
v. | Desk | PC Desk with cabinet | Ikea Linnmon Desk & Metal Cabinet | Comply | Comply | APEX Alulink WK-ALU12-D2S 1200x1480x760mm | Comply | Included
vi. | Office Chair | Two (2) units Adjustable Office Chair | Large swivel adjustable office chair | Comply | Comply | Presa chair 1030x620x635mm | Comply | Included
vii. | Others
17 | Quadcopter (drone) with 4K camera
i. | Manufacturer | - | DJI or equivalent | DJI | DJI | Upair | DJI | DJI
ii. | Model/Brand | - | Phantom 4 | DJI Phantom 3 | Phantom 4 (4K UHD) | Upair one | Phantom 4 | Phantom 4
iii. | Camera | 12 Megapixel with wide angle lens, gimbal and stabilization | Yes | Comply | Comply | Comply | Comply | 12.2MP
iv. | Storage |  | 64GB | 64GB SD | 64 GB | SD Card | SD Card | SD Card
v. | Remote Controll |  | Yes | Yes | Dedicated controller with 3rd party mobile device screen & DJI Go App | 1km range | FCC: 5km CE: 3.5km | FCC: 5km CE: 3.5km
vi. | Warranty |  | 1 year but 6 months for camera & propulsion system | 1 year | 1 year | 2.4GHz | 1 year | 1 year but battery 6 months
vii. | Battery Type |  | LiPo 4S | LiPO 4S | Lithium-ion | 3 months | LiPO 4S | 2 x LiPO 4S
viii. | Features | Still photography modes, video recording modes and live view (FPV) mode through tablet and smartphone | Yes | Comply | Comply | Comply | Comply | Comply
ix. | Accessories | SD Card, battery spare, hardcase, backpack, lens filter, spare part and manuals | Yes but optional | Comply | Doesn't come with a SD Card (it use USB) | Comply | Comply | Comply
x. | Others |  | Active track & smart return home, etc
Attach product datasheet/specification/certifications |  |  | √ | x | √ | √ | √ | √

## reference (sebut harga) (hidden)
LAPORAN JAWATANKUASA PENILAIAN (TEKNIKAL) TENDER ¦xx OCT 2016
SEDA (T) - 1/2016 : Design, Supply, Deliver, Install, Testing & Commissioning and Maintenance of 70kWp (nominal) of Building Integrated Solar Photovoltaic (BIPV) System and Ancillary Works which will function as a Roofed Pedestrian Pathway between Institut Kanser Negara and Hospital Putrajaya
Kriteria Utama |  | Sub kriteria |  | Pemarkahan | Wajaran (%) | Mata | 1/7 | 2/7 | 3/7 | 4/7 | 5/7 | 6/7 | 7/7
Maklumat pengalaman pasukan kerja (30%) | [6 empty] | Maklumat pengalaman pasukan kerja (30%)
1 | Borang 3 | 1.1 | Projek/ kajian yang seumpama yang pernah dilaksanakan samada projek/ kajian kerajaan/swasta/Negara Luar berkaitan tenaga boleh baharu (RE) | Pernah melaksanakan projek/ kajian yang seumpama | 100 | 30 | 8 projek solar pv FIT komersial (RM50juta) | >100 PSS & 1 web based dev fraud detection tnb distribution & web base Gaussian Mercer Classififier switchgear | 3 projek pv monitoring, pv degign & pv feasibility study | 14 Inverter Testing, power quality, supply solar tracker | 17 projek solar pv FIT komersial | 21 projek pv monitoring under WPGSYS Tech | 19 projek develop pv course, pv monitoring, etc
|  |  |  | Tidak pernah melaksanakan projek/ kajian yang seumpama | 0 | 0
Markah |  |  |  |  | 100 | 30
Maklumat kerja dalam tangan (10%) | [6 empty] | Maklumat kerja dalam tangan (10%)
2 | Borang 4 | 2.1 | Maklumat kerja dalam tangan | 0-2 kerja dalam tangan | 50 | 5 | 2 projek solar pv FIT & 1 projek green school campaign | 2 on going & 21 projek siap (PSS, software development) | 2 projek | 3 projek siap - tiada outstanding | 6 projek pv FIT komersil | Tiada | 7 projek siap & 2 projek ongoing
|  |  |  | 3-4 kerja dalam tangan | 35 | 3.5
|  |  |  | 5-10 kerja dalam tangan | 25 | 2.5
|  |  |  | melebihi 10 kerja dalam tangan | 0 | 0
|  | 2.2 | Tarikh jangka siap kerja dalam tangan | <2 bulan | 50 | 5 | Kurang 2 bulan | Lebih 5 bulan | 3-4 tahun | Siap - Tiada | Lebih 2 bulan | Tiada | Lebih 5 bulan
|  |  |  | > 2 bulan | 25 | 2.5
|  |  |  | >5 bulan | 0 | 0
Markah |  |  |  |  | 100 | 10
Maklumat kelayakan pasukan kerja (25%) | [6 empty] | Maklumat kelayakan pasukan kerja (25%)
3 | Borang 5 | 3.1 | Pengalaman ketua pasukan (sistem solar pv) | >8 tahun pengalaman | 25 | 6.25 | 13 tahun dlm EE, power system & engineering | 4 tahun sebagai jurutera rekabentuk produk elektronik & 14 tahun perunding projek elektronik & ICT | 32 tahun dlm RE projek & power system | 20 tahun dlm RE, power electronic & motor drives | large scale pv projek - tahun pengalaman tidak dinyatakan dlm cv | 27 tahun dalam EE & solar pv | 26 tahun dlm pv as traines, researcher, designer, monitoring
|  |  |  | 8 tahun pengalaman | 20 | 5
|  |  |  | <8 tahun pengalaman | 0 | 0
|  | 3.2 | Pengalaman ahli pasukan (sistem solar pv ) | >8 tahun pengalaman | 25 | 6.25 | 1-28 tahun dlm pv design & monitoring | 14-20 thn communication & power system | 5-28 thn dlm pv mnitoring, design | 20 tahun dlm pv monitoring | 8 tahun dlm pv monitoring, pv design, installation | 7 - 25 tahun dlm PV design & monitoring | 7 - 29 tahun dlm pv monitoring
|  |  |  | 8 tahun pengalaman | 20 | 5
|  |  |  | <8 tahun pengalaman | 0 | 0
|  | 3.4 | Kemahiran dalam bidang ICT | >1 orang dalam kumpulan kerja | 20 | 5 | 2 orang | 3 orang | 3 orang | 2 orang | Tiada | 4 orang | 3 orang
|  |  |  | 1 orang dalam kumpulan kerja | 15 | 3.75
|  |  |  | Tiada | 0 | 0
|  | 3.5 | Bilangan ahli Pasukan kerja | > 4 orang dalam kumpulan kerja | 20 | 5 | 7 orang | 5 orang | 12 orang | 8 orang | Tidak jelas. 12 org based on cv | 7 orang | 8 orang
|  |  |  | 4 orang dalam kumpulan kerja | 15 | 3.75
|  |  |  | < 4 orang dalam kumpulan kerja | 0 | 0
|  | 3.6 | CV kakitangan yang terlibat | 1. Ada | 10 | 2.5 | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada
|  |  |  | 2. Tiada | 0 | 0
Markah |  |  |  |  | 100 | 25
Cadangan metodologi pelaksanaan kerja (30%) | [6 empty] | Cadangan metodologi pelaksanaan kerja (30%)
4 | Borang 6 | 4.1 | Jadual pelaksanaan kerja | Menyenaraikan semua aktiviti terlibat | 20 | 6 | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada
|  |  |  | Hanya sebahagian aktiviti dinyatakan | 10 | 3
|  |  |  | Tidak memenuhi TOR | 0 | 0
|  | 4.2 | Tempoh kerja /aktiviti pelaksanaan projek/kajian | < 3 bulan | 20 | 6 | 3 bulan | 3 bulan | 3 bulan | 3 bulan | 3 bulan | 3 bulan | 3 bulan
|  |  |  | 3 bulan | 10 | 3
|  |  |  | > 3 bulan | 0 | 0
|  | 4.3 | Metodologi | Jelas tentang kaedah pelaksanaan | 30 | 9 | Jelas. Challengers, solution, abstract & system overview & functions | Jelas. Flowchart, scope of work, technical specs | Jelas. Scope of work (data required, data collection method, communication, data storage, data analysis & reporting) | Jelas. Scope of work (references, identify concept, parameters, conduct studies, technical tender) | Tiada | Jelas. Main barriers, Finding & action plans, implementation & outcome | Jelas. Work scope, deliverables, concept, workplan
|  |  |  | Tidak jelas tentang kaedah pelaksanaan | 0 | 0
|  | 4.4 | Keberhasilan | Jelas (SOP, progress report, Minutes & training) | 20 | 6 | Tiada | Jelas | Jelas | Jelas | Tiada | Jelas | Jelas
|  |  |  | Tidak jelas | 0 | 0
|  | 4.5 | Carta pasukan kerja berserta peranan dan tanggungjawab setiap ahli pasukan | Ada | 10 | 3 | Ada JV bersama Energy Solution Inc | Ada | Ada JV bersama TUV Rheinland Energie | Ada JV bersama Leonics Co Ltd | Tiada carta pasukan projek, hanya carta company. JV bersama 3E Brussels (Belgium) | Ad. JV bersama WPGSYS | Ada JV bersama IT solution
|  |  |  | Tiada | 0 | 0
Markah |  |  |  |  | 100 | 30
Dokumen sokongan (5%) | [6 empty] | Dokumen sokongan (5%)
5 | Dokumen sokongan | 5.1 | Sijil berdaftar/kelayakan sebagai perunding atau berkaitan | Ya | 100 | 5 | Sijil ISO 9001:2008 & RPVSP | Sijil MIDA status RnD & MOF | Sijil jurutera profesional | Sijil chartered engineer, ST | Tiada | Sijil perunding MOF | Tiada
|  |  |  | Tidak | 0 | 0
Markah |  |  |  |  | 100 | 5
|  |  |  | JUMLAH MATA |  | 100
|  |  |  | WAJARAN TEKNIKAL 70% |  | 70
PERATUSAN 100%
STATUS
Dicadangkan markah bagi penilaian teknikal adalah _____ daripada markah penilaian keseluruhan
[7 empty] | PATHGREEN ENERGY SDN BHD | UNITEN R&D SDN BHD | SSM ASSOCIATES SDN BHD | GLOBAL INSIGNIA SDN BHD | ERS ENERGY SDN BHD | GADING KENCANA SDN BHD |  | UITM
............................................................ ......................................... ......................................... ........................................... .............................................. ..........................................
Pengerusi Pengarah, Bah. RET Tim. Pengarah, Bah. RET Pen. Pengarah, Bah. RET
Dato’ Ir. Dr. Ali Askar Sher Mohamad Pn. Azah Ahmad En. Edisham Mohd Sukor En. Mohd Amirshaifulrazain
Tandatangan ahli JK Penilaian (Teknikal) Sebut Harga :

## penilaian (hidden)
Kriteria Utama |  | Sub kriteria |  | Pemarkahan | Wajaran (%) | Ringkasan Penilaian Teknikal
1 | Kapabiliti Firma Perunding | a. | Berdaftar dengan MoF (tempoh pendaftaran masih sah) | 1. Ya 2. Tidak | 10 0 | Remark | SH 1 | Remark | SH 2 | Remark | SH 3 | Remark | SH 4
|  | b. | projek/ kajian yang seumpama yang pernah dilaksanakan samada projek/ kajian kerajaan/swasta/Negara Luar | 1. Bil projek/kajian melebihi 3 2. Bil projek/kajian tidak melebihi 3 3. tiada Projek/kajian seumpama | 40 20 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | c. | pengalaman firma secara umum sama ada projek/kajian Kerajaan/Swasta/Negara Luar | 1. Bil projek/kajian melebihi 3 2. Bil projek/kajian tidak melebihi 3 3. tiada Projek/kajian seumpama seumpama yang disenaraikan | 30 20 5
|  | d. | kerja dalam tangan bagi semua projek kerajaan/ swasta | 1. Tiada beban 2. kurang beban 3. Tinggi beban | 10 5 0
|  | e. | kedudukan kewangan Firma | 1. Memuaskan 2. Sederhana 3. Tidak memuaskan | 10 5 0
| Wajaran : 35 % |  |  |  | /100; dan /35
2 | Kakitangan terlibat | a. | pengalaman kakitangan firma |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 1. pengurusan (pengarah/pengurus) | 1. > 5 tahun pengalaman 2. 5 tahun pengalaman 3. <5 tahun pengalaman | 20 10 5
|  |  | 2. key personnel (profesional /perunding pakar) | 1. > 5 tahun pengalaman 2. 5 tahun pengalaman 3. <5 tahun pengalaman | 30 20 5
|  | b. | bilangan kakitangan sementara | 1. Tiada 2. tidak melebihi 50% 3. melebihi 50% | 20 10 5
|  | c. | Mempunyai kumpulan kerja sekurang-kurangnya tiga (3) orang bagi menjalankan skop kerja. | 1. > 3 orang kumpulan kerja 2. 3 orang kumpulan kerja 3. < 3 orang kumpulan kerja | 20 10 5
|  | d. | CV kakitangan yang terlibat | 1. Ada 2. Tiada | 5 0
|  | e. | Sekurang-kurangnya seorang ahli kumpulan kerja berdaftar dengan MAICSA atau mana-mana pendaftaran yang setaraf dengannya. (salinan sijil perlu dilampirkan) ; dan | 1. Berdaftar 2. Tidak berdaftar | 5 0
| wajaran: 30% |  |  |  | /100 ; dan /30
3 | Metodologi | a. | metodologi yang dicadangkan | 1. Memuaskan 2. Sederhana 3. Tidak memuaskan | 50 25 0
|  | b. | Jadual kerja /aktiviti pelaksanaan projek/kajian | 1. < 7 minggu & 4 hari 2. > 7 minggu dan 4 hari | 25 0
|  | c. | Carta pasukan kerja berserta peranan dan tanggungjawab setiap ahli pasukan | 1. Ada 2. Tiada | 25 0
| wajaran:30% |  |  |  | /100; dan /30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | Lain-lain |  | Tempoh sah laku sebut harga ≤ 90 hari | 1. Ya 2. Tidak | 100 50
| wajaran:5% |  |  |  | /100; dan /30
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Presentation (2) (hidden)
SESI PEMBENTANGAN PROTOTAIP PROJEK
RFP : Design, Develop, Supply, Deliver, Install, Test, Commission, Train & Maintenance of a National PV Monitoring and Performance Database
Tarikh: 4 April 2017
Masa : 9.30 pagi - 5.30 petang
Tempat: Bilik Mesyuarat Lestari, SEDA Malaysia
Kriteria Pemarkahan | Mata Maksima | 1/7 | [7 empty] | 3/7 | [7 empty] | 4/7
|  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | Purata | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | Purata | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | Purata
Understanding of project | 5 | 5 | 4 | 5 | 3.5 | 5 | 4 | 4 | 4.25 | 5 | 5 | 5 | 4.75 | 5 | 4 | 4 | 4.6786 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2.8571
Presentation of proposed solution | 5 | 4 | 4 | 5 | 4.5 | 4 | 3 | 3 | 3.9167 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 3 | 3 | 4.2143 | 3 | 1 | 3 | 3.75 | 3 | 2 | 3 | 2.6786
Implementation / Team deployment | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.8333 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.8571 | 3 | 1 | 3 | 3.25 | 2 | 2 | 2 | 2.3214
Analysis/Display | 5 | 5 | 4 | 4 | 3.75 | 4 | 3 | 3 | 3.8214 | 5 | 5 | 4 | 3.75 | 4 | 3 | 2 | 3.8214 | 2 | 1 | 1 | 3.5 | 3 | 2 | 2 | 2.0714
Mock-up/Prototype/Example | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.8571 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3.5 | 2 | 1 | 2 | 1.7857
Creativity/Enhanced Features | 3 | 3 | 3 | 1 | 2.25 | 2 | 2 | 2 | 2.1786 | 3 | 3 | 3 | 2.1 | 2 | 2 | 3 | 2.5857 | 1 | 0 | 1 | 1.95 | 1 | 1 | 1 | 0.99286
Technical support/Troubleshooting | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.2143 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.2143 | 1 | 0 | 1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.48571
Jumlah Markah | 30 | 14 | 24 | 26 | 23.5 | 24 | 19 | 19 | 23.0714 | 29 | 29 | 27 | 23.6 | 23 | 20 | 19 | 24.3714 | 16 | 5 | 14 | 20.35 | 14 | 10 | 13 | 13.1929
Kriteria Pemarkahan | Mata Maksima | 1/7 P1: 5/7 |  | 6/7 | [7 empty] | 7/7
|  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | Purata | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | Purata | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | Purata
Understanding of project | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.75 | 5 | 4 | 4 | 4.625 | 4 | 3 | 5 | 3.75 | 4 | 2 | 3 | 3.5357 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3.1429
Presentation of proposed solution | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4.1667 | 4 | 2 | 4 | 4.25 | 3 | 2 | 3 | 3.1786 | 3 | 1 | 2 | 2.75 | 3 | 2 | 3 | 2.3929
Implementation / Team deployment | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.25 | 4 | 4 | 3 | 4.2083 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2.7143 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 3 | 2 | 3 | 2.5
Analysis/Display | 5 | 5 | 5 | 4 | 3.75 | 4 | 3 | 3 | 3.9643 | 3 | 2 | 4 | 3.5 | 3 | 2 | 2 | 2.7857 | 2 | 1 | 2 | 3.5 | 3 | 1 | 2 | 2.0714
Mock-up/Prototype/Example | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4.1429 | 3 | 2 | 3 | 4.25 | 3 | 1 | 2 | 2.6071 | 2 | 1 | 2 | 3.5 | 3 | 1 | 2 | 2.0714
Creativity/Enhanced Features | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.55 | 3 | 2 | 3 | 2.65 | 2 | 1 | 1 | 2.25 | 2 | 1 | 2 | 1.6071 | 1 | 0 | 1 | 1.95 | 1 | 1 | 2 | 1.1357
Technical support/Troubleshooting | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 1 | 0 | 0 | 0.77143 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 1 | 0 | 0 | 0.77143
Jumlah Markah | 30 | 15 | 29 | 27 | 24.8 | 25 | 22 | 21 | 25.2571 | 21 | 13 | 20 | 23.4 | 19 | 9 | 15 | 17.2 | 15 | 8 | 14 | 19.6 | 18 | 9 | 15 | 14.0857
Senarai Panel Penilai: P1: COO; P2: CCO; P3: Pn Azah; P4: Mr.Leong; P5: En.Hazril ; P6: En. Idham ; P6:En.Haniff